ICS 13.220.20

Q 77

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—XXXX

电器产品消防安全通用要求

Fireproof performance requirements for electric product

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　分类	1

4　要求	1

5　试验	4

6　检验规则	11

前  言

本部分的第3章、第4章、第5章内容为强制性的，其余为推荐性的。

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会（SAC/TC113/SC6）归口。

本标准负责起草单位：公安部沈阳消防研究所。

本标准参加起草单位：海尔集团、珠海格力电器股份有限公司、宁波贝仕迪电器有限公司。

本标准主要起草人：丁宏军、邸曼、张颖琮、张德成、刘凯、王鹏翔、李海涛。

本标准属首次发布。

电器产品消防安全通用要求

- 范围

本标准规定了电器产品的消防安全通用要求。

本标准适用于应用在建筑中安装的，额定工作电压不大于1000V的电器产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4208：2008 外壳防护等级(IP代码)( IEC 60529:2001, IDT)

GB/T 5169.5：1997  电工电子产品着火危险试验 第2部分;试验方法 第2篇：针焰试验

GB/T 5169.6：1985  电工电子产品着火危险试验 用发热器的不良接触试验方法

GB/T 5169.10：2006  电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法（IEC 60695-2-10:2000， IDT）

GB/T 5169.16 电工电子产品着火危险试验 第16部分: 试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法（IEC 60695-2-16:2000， IDT）

GB 12978  消防电子产品检验规则

GB 13140.1：2008 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求

GB/T 17626.5：2008 电磁兼容试验和测量技术 第5部分：浪涌（冲击）抗扰度试验(IEC 61000-4-5:2005,IDT)

GB/T 20285：2006 材料产烟毒性危险分级

GB 20286：2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

- 分类

  - 民用电器产品根据使用性能可分为：

- a) 音像设备；

- b) 空气调节设备；

- c) 电加热设备；

- d) 电动设备；

- e) 照明器具；

- f) 办公设备；

- g) 通讯设备；

h) 厨房家电类。

  - 工业电器电器产品根据用电性能可分为：

a)  低压电器产品，包括低压开关、继电器、漏电保护器、断路器、熔断器、配电柜及其他用电

设备等；

b)高压电器产品，包括高压开关、配电柜及用电设备。

- 要求

  - 总则

电器产品若要符合本标准规定的消防安全要求，应首先满足本章要求，然后按第5章规定进行试验，并满足试验的要求。

  - 通用要求

    - 产品内元部件要求

电器产品中应使用符合有关国家标准要求的元部件（组件）。

    - 产品塑料外壳要求

      - 电器产品塑料外壳应选用不燃或阻燃材料,阻燃材料的阻燃性能应满足GB20286的要求，其燃烧性能应达到GB/T 5169.16：2002 V-0级要求。

      - 电器产品的塑料外壳防护等级应在产品标志或使用说明书中注明。塑料外壳防护等级应满足GB 4208的要求，室内使用的电器产品的外壳防护等级不应低于GB 4208规定的IP30等级。

      - 室外使用的电器产品应具有防尘功能、防水功能耐磨功能。

      - 地面安装使用的灯具表面面板应具有抗冲击性能。

    - 材料

      - 用于固定载流部件所使用的绝缘材料应满足GB/T 5169.10：2006规定的灼热丝顶部温度为850℃的灼热丝可燃性试验要求，其它绝缘材料应满足GB/T 5169.10：2006规定的灼热丝顶部温度为650℃的灼热丝可燃性试验要求。

      - 接线端子、表面尺寸不超过14mm×14mm的绝缘材料部件应满足4.7规定的针焰试验要求，其试验方法GB/T 5169.5：2008的要求

      - 主电路配线应采用工作温度参数大于105℃的阻燃导线（或电缆）；连接线槽的阻燃性能应满足GB 20286：2006中规定的家电外壳、电器附件及管道阻燃2级的要求。电器内部及电源连接线的非金属材料产烟毒性危险分级应达到GB 20285：2006要求的ZA2级。

    - 接线端子

      - 接线端子的结构应保证良好的电接触和预期的载流能力，其所有的接触部件和载流部件应由导电的金属制成，并应有足够的机械强度。

      - 接线端子的标志应清晰、耐久，相应用途应在有关文件中说明。

    - 导线连接器

- 导线连接器应符合GB13140要求。

    - 保护性接地

      - 如电器产品外露的导体部件构成火灾风险或点击风险时应电气连接到保护性接地端子上。

      - 保护性接地端子应设置在容易接近便于接线之处，并进行防腐处理。保护性接地端子的标志应清晰，并采用适用的图形符号进行识别。

    - 温升元件

电器产品内部主要电子、电气元件的最大温升不应大于60℃。环境温度为（25±3）℃条件下的内置变压器、镇流器等发热元部件的表面最大温度不应超过90℃。电池周围（不触及电池）环境最大温度不超过45℃。

  - 防火性能要求

    - 民用电器产品中工作电流大于0.5A，且使用插头的电器产品的电源线和插头燃烧性能不应低于B1级。

    - 民用电器产品中主电源降压装置不应使用阻容降压方式。

    - 民用电器产品中使用插头、且连续加热时间超过30min的电器产品和长时间通电运行的电器产品应选用具有符合下述要求中1）或2）功能，也可同时具有3）或4）功能（可在配套的插座或插头部分实现，但产品出场时必须配套该类插座或插头出厂，并在使用说明书中说明）：

1）过电流报警或超温报警功能。被线路工作电流或监控温度达到报警设定值时，应在30s内发出声、光报警信号，保持至手动复位；并在30s内启动断开装置，断开装置的动作时间应不大于25 ms。工作电流达到报警设定值的85％时，不应发出声、光报警信号。

2）探测电器供电线路故障电弧功能。被保护线路发生的电弧达到报警设定值时，应在30s内发出声、光报警信号，保持至手动复位；并在30s内启动断开装置，断开装置的动作时间应不大于25 ms。未达到报警设定值时，不应发出声、光报警信号。

3）探测剩余电流功能。被保护线路剩余电流达到报警设定值时，应在30s内发出声、光报警信号，并保持至手动复位；未达到报警设定值时，不应发出声、光报警信号。

4）过压报警功能。电源电压或脉冲电压超过额定电压的120％时，应在30s内发出声、光报警信号，并保持至手动复位。

    - 民用电器产品中具有超温报警功能的产品，在其监视温度达到报警设定值时，应在30s内发出声、光报警信号；光信号应保持至温度低于报警设定值，声信号每5分钟至少提示一次，每次持续时间应在1s～3s之间并保持至温度低于报警设定值；其监控温度不高于报警设定值的85％时，不应发出声、光报警信号。

    - 电加热设备中的电热水器、热水壶和厨房家电中的电饭锅等类似产品内部应有超温保护功能，保护装置的保护动作温度应该在被监视的加热器件温度高于额定工作温度110%～120% 之间。

    - 用温度开关控制加热温度的民用电器产品的超温保护装置应不能重复使用。

    - 工业电器产品的中的配电柜类产品内部不应使用易燃材料，且应符合下述要求之一：

- 使用的组件（部件）外壳为不燃材料，电线电缆燃烧性能为A级；

- 使用的组件（部件）外壳为难燃燃材料，且电线电缆燃烧性能低于A级时，应加装温度监控装置或感烟探测装置或其它初期火灾预警（或探测）装置。

    - 交流供电的电器产品要经受住6KV/3KA的浪涌。浪涌发生器能产生一个8/20μs衰减的浪涌电流。脉冲的极性必须是一个正的在相位角为90度施加和一个负的在相位角为90度施加。施加10次浪涌电流，每施加两次变换浪涌电流的极性，连续两次施加浪涌电流之间的时间间隔约30s。浪涌抗扰度试验根据基础标准GB/T 17626.5-2008和表1中的要求进行。

- 交流电源输入端口

| 只要可行，依次施加5次正脉冲和5次负脉冲： 环境现象 | 试验规定 | 试验配置 |
| --- | --- | --- |
| 浪涌 | 1.2/50(8/20) TτTd μs 2kV线到地12Ω 1kV线到地2Ω | 按GB/T 17626.5：2008 |

- 相线之间：1kV；

- 相线与中线之间：1kV；

- 相线与保护地线间：2kV；

- 中线与保护地线间：2kV。

在受试设备交流电源90°相位施加正脉冲，270°相位施加负脉冲，不需要对表1以外（更低）的电压进行试验。

  - 电加热设备耐热性能

    - 防火性能

      - 电热毯等电加热产品的柔性部件外套应选用不燃材料或产品的电源输入端采用故障电弧保护装置保护。

      - 电热毯等电加热产品在额定工作电压条件下，与隔热材料相接触的柔性部件的温度应不超过165℃，发热元件的温度应不超过160℃。

    - 耐热性能

      - 壳体在100℃±2℃的条件下持续1h不能损坏；

      - 壳体在试验球温度为125℃±2℃的条件下持续1h，钢球压痕直径应不大于2mm。

- 试验

  - 总则

    - 试验的大气环境

如在有关条文中没有说明，则各项试验均在下述大气条件下进行：

- 温度：15℃～35℃；

- 湿度：25%RH～75%RH；

- 大气压力：86kPa～106kPa。

    - 容差

除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%；环境条件参数偏差应符合GB 16838要求。

    - 试验样品（以下称试样）

试验前，制造商应提供1套电器产品，在试验前予以编号。

    - 试验前检查

      - 在试验前应对试样进行外观检查，试样表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤；紧固部位应无松动。

      - 在试验前应按4.2、4.3.1、4.3.6、4.4.1的要求对试样检查，符合要求后方可进行试验。

    - 试验程序

试验程序见表2。

- 试验程序

| 项目序号 | 试 验 项 目 |
| --- | --- |
| 5.2 | 防火性能试验 |
| 5.3 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| 5.4 | 耐热试验 |
| 5.5 | 球压试验 |

  - 监控报警功能试验

    - 按制造商提出的使用要求安装试样，使其处于正常工作状态，以不大于100mA/s的速率升高试样被保护线路的工作电流至报警设定值，保持1min，记录试样状态、报警时间、断开装置动作时间。

    - 按制造商提出的使用要求安装试样，使其处于正常工作状态，以不大于1℃/s的速率升高试样被保护线路的温度至报警设定值，保持1min，记录试样状态、报警时间、断开装置动作时间。

    - 按制造商提出的使用要求安装试样，使其处于正常工作状态，模拟故障电弧，记录试样状态、报警时间、断开装置动作时间。

    - 按制造商提出的使用要求安装试样，使其处于正常工作状态，以不大于10mA/s的速率升高试样被保护线路的剩余电流至报警设定值，保持1min，记录试样状态和报警时间。

    - 按制造商提出的使用要求安装试样，使其处于正常工作状态，以不大于0.1V/s的速率升高试样的电源电压至额定额定电压的120％，保持1min，记录试样状态和报警时间。

  - 浪涌（冲击）抗扰度试验

    - 试验步骤

5.3.1.1将试样按GB/T 17626.5-2008中规定进行试验布置，并将试样与制造商提供的探测器相连接，接通电源，使其处于正常监视状态20min。

5.3.1.2按GB/T 17626.5-2008中规定的试验方法对试样施加表1所示条件的干扰试验，观察并记录试样工作状态。

5.3.1.3  按5.2的方法进行功能试验。

    - 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.5-2008中的要求。

  - 耐热试验

调节烘箱温度，使电器产品壳体在温度为100℃±2℃的条件下持续1h。

  - 球压试验

调节试验球温度，使电器产品壳体、开关插座等在试验球温度为125℃±2℃的条件下持续1h。

- 检验规则

  - 产品出厂检验

企业在产品出厂前应对产品进行监控报警功能试验；制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。

  - 型式检验

    - 型式检验项目为本标准第5章规定的全部试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；

- 正式生产后，产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变可能影响产品性能或正式投产满4年；

- 产品停产1年以上，恢复生产；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大；

- 发生重大质量事故。

    - 检验结果按GB 12978规定的型式检验结果判定方法进行判定。

  - 标志

    - 产品标志

电器产品应清晰地标注下列信息：

- 使用环境；

- 执行标准代号。

    - 质量检验标志

电器产品应有防火性能质量检验合格标志。

_________________________________