CECS

P                                           CECS   －201

中国工程建设标准化协会标准

整体地坪系统工程技术规程

（Technical specification of seamless flooring）

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

整体地坪系统工程技术规程

（Technical specification of seamless flooring）

CECS  -201

主编单位：中国建筑材料联合会地坪材料分会

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：XXXX年XX月XX日

201   北京

前言

根据住房和城乡建设部的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上制定了本规程。

本规程的主要内容是：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、地坪系统设计及构造；5、基层要求及处理；6、水泥基耐磨地坪系统；7、水泥基/石膏基自流平地坪系统；8、渗透型液体硬化地坪系统；9、环氧树脂/聚氨酯地坪系统；10、聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统；11、乙烯基酯树脂地坪系统；12、质量检验与验收。

本规程由中国建筑材料联合会地坪材料分会组织编写。

本规程主编单位：中国建筑材料检验认证中心

本规程参编单位：浙江杭能化工有限公司

上海阳森精细化工有限公司

西卡（中国）建筑材料有限公司

北京贝思达工贸有限责任公司

深圳市威尔地坪材料有限公司

烟台市达洁地坪工程有限责任公司

上海耐齐建材有限公司

北京航特表面技术工程有限责任公司

苏州麦奇新型材料有限公司

百力通（上海）国际贸易有限公司

无锡市华灿化工有限公司

上海百利加防腐工程有限公司

东莞晋丰装饰材料厂

山东斯泰普力高新建材有限公司

杭州德卡建材科技有限公司

巴斯夫化学建材（中国）有限公司

上海丽装化学涂地板有限公司

上海建科检验有限公司

广州励宝精细化工有限公司

上海金壳树脂涂料有限公司

天津市爱普科思地坪工程有限公司

上海王维平新型建材有限公司

苏州装和技研科技发展有限公司

吉林省得实建筑工程技术有限公司

麦克斯特建筑材料（北京）有限公司

厦门洽德地面设计工程有限公司

中厦建设集团有限公司

无锡威斯康科技有限公司

广州秀珀化工股份有限公司

南京创固防水科技有限公司——柳国新

美国工程化学有限公司

本规程主要起草人：刘元新  王景娜   乔亚玲  褚小波   刘德国  季  龚  王全志

刘槐青  郝冬梅  	窦钦锋 	张  玺  倪惠康  陈会勇 李惠卿  黄公波  蔡晋才   林景秋  钟士涛  韩明睿   黄  勤  高庆松

胡晓珍  冯志文  吴  刚   张世泽  王维平   冯金陵  王金辉  孙学峰  王卫国  娄伟民  曹志平   邹信江   周子鹄  张兴祖

本规程主要审查人员：

目  次

1	总  则	7

2	术  语	7

3	基本规定	8

4	地坪系统设计及构造	8

4.1	地坪系统设计	8

4.2	地坪系统构造	10

5	基层要求及处理	15

5.1	基层要求	15

5.2	基层处理	16

6	水泥基耐磨地坪系统	16

6.1	材料质量要求	16

6.2	施工条件	16

6.3	水泥基耐磨地坪系统施工工艺	17

7	水泥基/石膏基自流平地坪系统	17

8	渗透型液体硬化地坪系统	17

8.1	材料质量要求	17

8.2	施工条件	18

8.3	渗透型液体硬化地坪系统施工工艺	18

9	环氧树脂/聚氨酯地坪系统	19

9.1	材料质量要求	19

9.2	施工条件	19

9.3	环氧树脂/聚氨酯薄涂/厚涂地坪系统施工工艺	19

9.4	环氧树脂/聚氨酯多层复合地坪系统施工工艺	20

9.5	环氧树脂/聚氨酯自流平地坪系统施工工艺	20

9.6	环氧树脂砂浆地坪系统施工工艺	20

9.7	水性聚氨酯水泥复合地坪系统施工工艺	21

9.8	环氧树脂/聚氨酯彩砂地坪系统施工工艺	22

9.9	环氧树脂/聚氨酯磨石地坪系统施工工艺	22

9.10	环氧树脂/聚氨酯撒播地坪系统施工工艺	23

10	聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统	23

10.1	材料质量要求	23

10.2	施工条件	24

10.3	聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统施工工艺	24

11	乙烯基酯树脂地坪系统	25

11.1	材料质量要求	25

11.2	施工条件	25

11.3	乙烯基酯树脂薄涂/鳞片厚涂地坪系统施工工艺	25

11.4	乙烯基酯树脂自流平地坪系统施工工艺	26

11.5	乙烯基酯树脂砂浆地坪系统施工工艺	26

11.6	乙烯基酯树脂纤维层（FRP）地坪系统施工工艺	26

11.7	乙烯基酯树脂撒播地坪系统施工工艺	26

12	质量检验与验收	26

12.1	一般规定	26

12.2	主控项目	27

12.3	一般项目	28

12.4	验收	30

本规程用词说明	31

引用标准目录	32

# 总  则

    - 为保证整体地面工程的设计和施工质量，规范施工工艺流程，制定本规程。

    - 本规程适用于新建、改建和扩建的各类建筑室内、外整体地面工程的设计、施工、质量检验及验收。

    - 整体地面工程设计、施工及质量检验与验收，除应遵守本规程外，尚应符合现行有关标准的规定。

# 术  语

    - 整体地坪系统 Seamless flooring

材料经现场摊铺或涂布在基层表面，与基层结合成一个整体，并满足特定功能的地坪系统。

    - 渗透型液体硬化剂地坪系统 Liquid floor hardener

将渗透型液体硬化剂均匀涂布在水泥基地面上，形成的坚硬、耐磨的地坪系统。

    - 水泥基耐磨地坪系统 Cementitious floor hardener

在现浇混凝土初凝阶段撒布水泥基耐磨材料，经镘抹后形成的坚硬、耐磨、耐冲击的地坪系统。

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统Polymethylmethacrylate flooring

以甲基丙烯酸甲酯为主要成分的反应型液体树脂通过与引发剂产生聚合而形成的地坪系统。

    - 乙烯基酯树脂地坪系统Vinyl ester flooring

乙烯基酯树脂地面材料辅以促进剂、引发剂、增强材料等材料涂布在基层表面而形成的具有化学防腐功能的地坪系统。

    - 水性聚氨酯水泥复合砂浆地坪系统Polyurthane cement hybird flooring

由水性聚氨酯树脂及含水泥反应性骨料组成的砂浆所构成的地坪系统。

    - 环氧树脂磨石地坪系统 Epoxy terrazzo

以环氧树脂系统为粘结料,配以各种骨料,经过研磨、抛光而成的具有石材质感的地坪系统。

    - 多层复合地坪系统 Multi-layer flooring

由底涂、中涂层、面涂三部分组成的地坪系统，其面层与中涂层组分中的骨料/填料与树脂的比例不同，施工工艺不同。

# 基本规定

    - 整体地坪系统工程施工前应进行基层检查，并依据基层验收报告编制施工组织方案，经相关单位审定并进行技术交底后按方案组织施工。

    - 工程所用材料应具有产品质量证明文件，其质量不得低于国家现行标准的规定；当材料没有国家现行标准时，应符合本规程的规定。

    - 产品质量证明文件，应包括下列内容：

1 产品质量合格证及材料检测报告。

2 质量技术指标及检测方法。

3 复验报告或技术鉴定文件。

    - 水泥基耐磨材料、水泥基/石膏基自流平材料宜贮存在干燥、通风、不受潮湿雨淋的场所。渗透型液体硬化剂、环氧树脂地坪材料、聚氨酯地坪材料、聚甲基丙烯酸甲酯地坪材料、乙烯基酯树脂地坪材料应贮存在阴凉、干燥、通风、远离火和热源的场所，不得露天存放和曝晒，贮存温度宜为10℃～25℃。

    - 施工单位应建立各道工序的自检、互检和专职人员检验制度，并应有完整的施工检查记录。隐蔽工程施工检查记录应经业主代表或监理签字确认后，方可进行下道工序施工。

    - 施工现场应封闭，严禁交叉作业。

    - 进行整体地坪系统工程施工时，应配备施工人员和设备的安全防护装置。

# 地坪系统设计及构造

## 地坪系统设计

    - 整体地坪系统工程应根据使用功能、环境条件、地面结构、材料性能、施工工艺和工程特点、使用寿命进行系统设计。

    - 底层地面构造层下应铺设防水、防潮层。

    - 水性聚氨酯水泥复合砂浆地坪系统施工前应在基层切割限位槽，限位槽应设置在距单次连续施工区域边沿内侧20—30cm，宽度宜为地面设计厚度的2倍，深度应大于等于地面设计厚度。

    - 水泥基耐磨地坪系统应采用商品混凝土，塌落度宜为12-14㎝，不应大于16cm。基层混凝土浇注厚度普通混凝土应大于8㎝，细石混凝土应大于5cm。非金属耐磨材料用量应不小于5kg/㎡，金属耐磨材料用量应不小于7kg/㎡。

    - 渗透型液体硬化剂用量应不小于0.2kg/㎡。

    - 环氧树脂/聚氨酯地坪系统施工厚度应符合表4.1.6的规定。

表4.1.6 环氧树脂/聚氨酯地坪系统工程施工厚度表

| 地坪系统系统 |  | 适用材料 | 系统描述 | 单次面层厚度（mm） | 系统施工厚度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧树脂/聚氨酯 | 薄涂 | 溶剂型环氧树脂、无溶剂型环氧树脂、水性环氧树脂、水性聚氨酯、无溶剂型聚氨酯、溶剂型聚氨酯 | 两层或两层以上滚涂 | ≤0.5 | ≤0.5 |
|  | 厚涂 | 溶剂型环氧树脂、无溶剂型环氧树脂、水性环氧树脂、水性聚氨酯、无溶剂型聚氨酯、溶剂型聚氨酯 | 两层以上滚涂 | 0.5—0.8 | 0.5—1 |
| 环氧树脂/聚氨酯多层复合涂层系统 |  | 溶剂型环氧树脂、无溶剂型环氧树脂、水性环氧树脂、水性聚氨酯、无溶剂型聚氨酯、溶剂型聚氨酯 | 底涂、批刮中涂、面涂 | 0.5—0.8 | 0.5—3 |
| 环氧树脂/聚氨酯自流平 |  | 无溶剂型环氧树脂、水性环氧树脂、无溶剂型聚氨酯、水性聚氨酯 | 底涂、一次性流平的自流平面层 | 0.8—3 | 0.8—3 |
| 环氧树脂/聚氨酯砂浆 |  | 无溶剂型环氧树脂砂浆、无溶剂型聚氨酯砂浆、水性聚氨酯、水性环氧 | 底涂、砂浆层、灌浆层、面涂 | —— | ＞3 |
| 环氧彩砂 |  | 无溶剂型环氧树脂 | 底涂、砂浆层、灌浆层、面涂 | —— | ＞3 |
| 环氧磨石 |  | 无溶剂型环氧树脂 | 底涂、混合骨料、灌浆层 | —— | ＞4 |
| 环氧撒播 |  | 无溶剂型环氧树脂 | 底涂、中涂撒播层、面涂 | —— | ＞3 |

    - 在混凝土基层上施工聚甲基丙烯酸甲酯地坪材料单层施工厚度应不小于0.3mm，系统厚度应不小于1.5mm。

    - 乙烯基酯树脂地坪系统施工厚度应符合表4.1.8的规定

表4.1.8 乙烯基酯树脂地坪系统施工厚度表

| 地坪系统 | 系统施工厚度(mm) |
| --- | --- |
| 乙烯基酯薄涂/鳞片厚涂 | ≥0.5 |
| 乙烯基酯自流平 | 1.5-3 |
| 乙烯基酯砂浆 | 4-6 |
| 乙烯基酯纤维层 | 2-3 |
| 乙烯基酯撒播 | 2-4 |

## 地坪系统构造

    - 水泥基耐磨地坪系统应由混凝土基层、水泥基耐磨材料层构成（图4.2.1）。

图4.2.1水泥基耐磨地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—水泥基耐磨材料层

    - 渗透型液体硬化地坪系统应由混凝土基层、渗透型液体硬化剂渗透层构成（图4.2.2）

图4.2.2渗透型液体硬化地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—渗透型液体硬化剂渗透层

    - 环氧树脂/聚氨酯薄涂、厚涂地坪系统应由底涂层、面涂层构成（图4.2.3）。

图4.2.3环氧树脂/聚氨酯薄涂、厚涂地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—底涂层    3—面涂层

    - 环氧树脂/聚氨酯多层复合地坪系统应由底涂层、中涂层、面涂层构成（图4.2.4）。

图4.2.4环氧树脂或聚氨酯多层复合地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—底涂层       3—中涂层      4—面涂层

    - 环氧树脂/聚氨酯自流平地坪系统应由底涂层、自流平面涂层构成（图4.2.5）。

图4.2.5环氧树脂或聚氨酯自流平地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—底涂层       3—自流平面涂层

    - 环氧树脂砂浆地坪系统应由底涂层、环氧树脂砂浆层、灌封层、面涂层构成（图4.2.6）。

图4.2.6环氧树脂砂浆地坪系统构造图

1—混凝土基层   2—底涂层   3—环氧树脂砂浆层  4—灌封层   5—面涂层

    - 水性聚氨酯水泥复合砂浆地坪系统由底涂层、水性聚氨酯水泥复合砂浆层构成（图4.2.7）。

图4.2.7 水性聚氨酯水泥复合砂浆地坪系统构造图

1—混凝土基层   2—底涂层   3—水性聚氨酯水泥复合砂浆层

    - 环氧树脂彩砂地坪系统应由底涂层、环氧彩色砂浆层、灌封层、透明封闭层构成（图4.2.8）。

图4.2.8 环氧树脂彩砂地坪系统构造图

1—混凝土基层   2—底涂层   3—环氧彩色砂浆层  4—灌封层   5—透明面涂层

    - 环氧树脂磨石地坪系统应由底涂层、环氧彩色砂浆层、灌封层、透明面涂层构成（图4.2.9）。

图4.2.9环氧树脂磨石地坪系统

1—混凝土基层   2—底涂层   3—环氧彩色砂浆层  4—灌封层   5—透明面涂层

    - 环氧树脂/聚氨酯撒播地坪系统应由底涂层、中涂撒播层和面涂层构成（图4.2.10）。

图4.2.10环氧树脂/聚氨酯撒播地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—底涂层    3—中涂撒播层  4—面涂层

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统应由底涂层、中涂层、面涂层构成（图4.2.11）。

图4.2.11聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统构造图

1—混凝土基层   2—底涂层   3—中涂层  4面涂层

    - 乙烯基酯树脂薄涂/鳞片地坪系统应由底涂层、面涂层构成（图4.2.12）。

图4.2.12乙烯基酯树脂薄涂/鳞片地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—底涂层    3—面涂层

    - 乙烯基酯树脂自流平地坪系统应由底涂层、自流平涂层构成（图4.2.13）。

图4.2.13乙烯基酯树脂自流平地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—底涂层            3—自流平面涂层

    - 乙烯基酯树脂砂浆地坪系统由底涂层、纤维增强层、乙烯基酯树脂砂浆层、灌封层、面涂层构成（图4.2.14）。

图4.2.14乙烯基酯树脂砂浆地坪系统构造图

1—混凝土基层   2—底涂层   3—纤维增强层  4-乙烯基酯树脂砂浆层  5—灌封层   6—面涂层

    - 乙烯基酯树脂纤维层地坪系统由底涂层、纤维增强层、面涂层构成（图4.2.15）。

图4.2.15乙烯基酯树脂纤维层地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—底涂层       3—纤维增强层      4—面涂层

    - 乙烯基酯树脂撒播地坪系统应由底涂层、中涂撒播层、面涂层构成（图4.2.16）。

图4.2.16乙烯基酯树脂撒播地坪系统构造图

1—混凝土基层        2—底涂层       3—中涂撒播层      4—面涂层

# 基层要求及处理

## 基层要求

    - 环氧树脂、聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯、乙烯基酯树脂、水泥基自流平地坪系统，基层混凝土应坚固、密实，抗压强度不应小于25 MPa，拉拔强度均值不低于1.5 MPa，最低值不低于1.2MPa。

    - 水泥基耐磨地坪系统施工时，基层混凝土强度等级不应低于C20。

    - 渗透型液体硬化地坪系统施工时，基层混凝土强度等级不应低于C25。

    - 当环氧树脂、聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯、乙烯基酯树脂地坪系统工程施工时，基层含水率应不大于4%。

    - 整体地面工程基层要求除符合本规程外，尚应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209及《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175的规定。

## 基层处理

    - 当混凝土基层抗压强度小于25MPa应采取补强处理或重新施工。

    - 除处于继续开展而未稳定的活动裂缝和渗水裂缝外，当裂缝宽度大于0.5mm时，宜采用填充密封法，先采用机械切割的方式将裂缝切成20mm深，20mm宽的V型槽。环氧树脂/聚氨酯地坪系统工程应采用无溶剂环氧树脂或无溶剂聚氨酯材料填充；聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统工程应采用聚甲基丙烯酸甲酯砂浆材料填充；乙烯基酯树脂地坪系统工程应采用乙烯基酯树脂砂浆材料填充。

    - 当找平层与混凝土基层之间出现空鼓时，空鼓面积不大于1㎡时，可采用注浆法处理；当空鼓面积大于1㎡时，应剔除后重新施工找平层。

    - 当基层出现起砂、浮浆、表面脱落现象时，应用机械清除。

    - 当基层平整度用2m靠尺检查，空隙大于3mm时，应进行找平处理。

    - 当基层有旧涂膜层时，宜采用机械方法处理，彻底清除旧涂膜。

    - 混凝土基层应采用铣刨、抛丸或打磨方法进行处理，以增强与地坪系统的粘结强度。

    - 基层含水率在4-8%之间时，可采用通风、提高室内温度等方式降低混凝土含水率或采用防潮底涂进行封闭处理；大于8%时，应采用防潮层处理。

# 水泥基耐磨地坪系统

## 材料质量要求

    - 水泥基耐磨材料性能指标应符合《混凝土地面用水泥基耐磨材料》JC/T906的规定。

## 施工条件

    - 水泥基耐磨地坪系统施工环境温度应为5℃～35℃。

    - 水泥基耐磨地坪系统施工应采用专用机具。

## 水泥基耐磨地坪系统施工工艺

    - 水泥基耐磨地坪系统工程应按下列工序进行施工：

- 提浆；

- 抛撒耐磨料；

- 机械抹光；

- 养护；

- 切割缩缝；

- 成品保护；

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 混凝土浇筑完毕应去除泌水，进行提浆、找平。

- 应将规定用量的2/3耐磨材料撒布在初凝阶段的混凝土表面，撒布后应用靠尺刮平至均匀、抹光后再将剩余的1/3耐磨材料均匀撒布。

- 应先对边角处辅以人工修饰，大面积区域采用机械抹光后再进行收光。

- 收光后应及时进行养护，养护方法宜采用涂敷养护剂，也可采用薄膜进行养护，养护时间应在7d以上。

- 施工完成后72h内应按混凝土设计要求进行切缝处理，并使用弹性密封胶对切缝进行填充。

- 施工完成后的水泥基耐磨地面应做好成品保护。

# 水泥基/石膏基自流平地坪系统

    - 水泥基/石膏基自流平地坪系统工程施工应符合《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175的规定。

# 渗透型液体硬化地坪系统

## 材料质量要求

    - 渗透型液体硬化剂物理性能指标应符合表8.1.1的规定。

表8.1.1渗透型液体硬化剂的性能要求

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 固体含量 | 规定值±2% |
| pH值≥ | 11 |
| 表面吸水量/mm， ≤ | 5 |
| 耐磨度比/%，≥ | 140 |
| VOC/g/L, ≤ | 50 |

## 施工条件

    - 渗透型液体硬化地坪系统工程施工环境温度应≥5℃。

    - 渗透型液体硬化地坪系统工程施工应采用专用机具。

## 渗透型液体硬化地坪系统施工工艺

    - 渗透型液体硬化地坪系统工程应按下列工序进行施工：

- 喷洒渗透型液体硬化剂；

- 清洗地面；

- 抛光；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 将渗透型液体硬化剂均匀喷洒或辊涂在地面上，不得漏涂，保持地面湿润30min-45min。

- 应用水清洗地面，彻底清除地面残留物。

- 施工后的地面可进行打磨抛光。

- 施工完成后的渗透型液体硬化剂地面应做好成品保护。

# 环氧树脂/聚氨酯地坪系统

## 材料质量要求

    - 环氧树脂/聚氨酯地坪材料环保和性能指标应符合《地坪涂装材料》GB/T22374的规定。

## 施工条件

    - 环氧树脂/聚氨酯地坪系统工程施工区域应严禁烟火，不得进行切割或电气焊等操作。

    - 环氧树脂/聚氨酯地坪材料的配制、搅拌和可操作时间应按产品说明书要求进行。

    - 环氧树脂/聚氨酯地坪系统施工环境温度宜为15℃～25℃，相对湿度不宜高于80%。基层表面温度不宜低于5℃。

    - 环氧树脂/聚氨酯地坪系统工程的施工人员施工前，应做好劳动防护，保持室内通风。

    - 环氧树脂/聚氨酯地坪系统工程施工应采用专用机具。

## 环氧树脂/聚氨酯薄涂/厚涂地坪系统施工工艺

    - 环氧树脂/聚氨酯薄涂/厚涂地坪系统工程应按下列工序进行施工：

- 涂刷底涂；

- 涂刷面涂；

- 养护；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 底涂应均匀涂刷2遍，不得漏涂和堆涂。

- 面涂施工可采用辊涂，刷涂或喷涂等工艺。为达到设计厚度要求，薄涂地坪系统应涂刷两遍面涂，厚涂地坪系统应涂刷两遍以上面涂。

- 施工完成后的地面，应按照产品说明书的要求进行养护，养护完成后方可使用。

- 施工完成的地面，应做好成品保护。

## 环氧树脂/聚氨酯多层复合地坪系统施工工艺

    - 环氧树脂/聚氨酯多层复合地坪系统应按下列工序进行施工：

- 涂刷底涂；

- 施工中涂；

- 涂刷面涂；

- 养护；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 底涂涂装应均匀、无漏涂和堆涂。

- 中涂可采用镘涂、刮涂等工艺施工。

- 面涂施工可采用薄涂、厚涂和自流平系统的工艺进行。

- 施工完成后的地面，应按照产品说明书的要求进行养护，养护完成后方可使用。

- 施工完成的地面，应做好成品保护。

## 环氧树脂/聚氨酯自流平地坪系统施工工艺

    - 环氧树脂/聚氨酯自流平地坪系统应按下列工序进行施工：

- 涂刷底涂；

- 镘涂自流平面涂；

- 养护；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 底涂涂装应均匀、无漏涂和堆涂。

- 自流平面涂应采用镘刀一次刮涂达到设计厚度，宜使用消泡滚筒进行消泡处理。

- 施工完成后的地面，应按照产品说明书的要求进行养护，养护完成后方可使用。

- 施工完成的地面，应做好成品保护。

## 环氧树脂砂浆地坪系统施工工艺

    - 环氧树脂砂浆地坪系统应按下列工序进行施工：

- 涂刷底涂；

- 摊铺、压实砂浆；

- 灌封；

- 涂装面涂；

- 养护；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 底涂涂装应均匀、无漏涂和堆涂，在底涂未干之前，均匀撒布少量骨料。

- 环氧树脂砂浆材料宜使用摊铺机摊铺至设计厚度，并应用抹光机压实平整。

- 局部凹陷处可采用树脂砂浆进行找平修补，应将环氧树脂灌封材料倒在砂浆层上，批刮使材料渗透，直至砂浆层吸收饱满，再清除表面多余灌封材料，宜养护12h再进行下一道工序施工。

- 面涂施工可采用薄涂、厚涂和自流平系统的工艺进行。

- 施工完成后的地面，应按照产品说明书的要求进行养护，养护完成后方可使用。

- 施工完成后的地面，应做好成品保护。

## 水性聚氨酯水泥复合地坪系统施工工艺

    - 水性聚氨酯水泥复合地坪系统工程应按下列工序进行施工：

- 切割限位槽；

- 涂刷底涂；

- 摊铺砂浆或镘涂自流平；

- 养护；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 应按地坪设计方案在处理后的混凝土基层上切割限位槽。

- 底涂涂装应均匀、无漏涂和堆涂。

- 水性聚氨酯水泥复合材料宜使用摊铺机摊铺至设计厚度，并应用抹刀收光平整。固化前局部凹陷处可采用同质砂浆进行找平修补；镘涂自流平可参照本规程9.5的规定执行。

- 施工完成后的地面，应按照产品说明书的要求进行养护；养护完成后方可使用。

- 施工完成后的地面，应做好成品保护。

## 环氧树脂/聚氨酯彩砂地坪系统施工工艺

    - 环氧树脂/聚氨酯彩砂地坪系统工程施工工艺应符合本规程第9.6节的规定。

## 环氧树脂/聚氨酯磨石地坪系统施工工艺

    - 环氧树脂/聚氨酯磨石地坪系统工程应按下列工序进行施工：

- 涂刷底涂；

- 摊铺、压实浆料；

- 灌封固化；

- 研磨修补、抛光；

- 涂装封闭层；

- 养护；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 底涂涂装应均匀、无漏涂和堆涂。

- 应将骨料和环氧树脂按产品说明书混合搅拌均匀后进行摊铺，不同颜色的砂浆施工应分区进行，应压实平整，压实后的厚度应高于设计厚度的2-4mm。

- 应将配制好的环氧灌封材料倒在砂浆层上，通过批刮使材料渗透，直至砂浆层吸收饱满，再清除表面多余灌封材料，养护时间应大于48h。

- 应使用无尘金刚石磨头打磨机进行粗磨、细磨；将粉尘清理干净后，用同质环氧树脂修补，最后应进行精磨、抛光。

- 透明封闭层材料应按规定比例混合搅拌均匀后进行辊涂施工。

- 施工完成后的地面，应按照产品说明书的要求进行养护；养护完成后方可使用。

- 施工完成后的地面，应做好成品保护。

## 环氧树脂/聚氨酯撒播地坪系统施工工艺

    - 环氧树脂/聚氨酯撒播地坪系统工程应按下列工序进行施工：

- 涂刷底涂；

- 中涂撒播；

- 面涂；；

- 养护；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 底涂涂装应均匀、无漏涂和堆涂。

- 环氧树脂/聚氨酯中涂摊铺后即均匀撒播骨料，达到防滑设计要求。撒播完毕后24h内，应清除多余和松动的骨料。

- 面涂施工应采用薄涂工艺进行。

- 施工完成后的地面，应按照产品说明书的要求进行养护，养护完成后方可使用。

- 施工完成后的地面，应做好成品保护。

# 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统

## 材料质量要求

聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统材料性能指标

| 项目 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 | 搅拌混合后均匀无硬块 | 目测 |
| 施工时限（min） ≤ | 15 | GB/T16777 |
| 固含量（%） ≥ | 90 | GB/T16777 |
| 实干时间(min) ≤ | 60 | GB/T1728 |
| 硬度（邵氏D） ≥ | 70 | GB/T2411 |
| 粘结强度(MPa) ≥ | 1.5 | GB/T5210 |
| 耐磨性（mg·750g/500r） ≤ | 30 | GB/T1768 |
| 耐冲击性(kg·m) ≥ | 无开裂、无剥落 | GB/T20624.2 |
| 耐水性168h | 无起泡、无脱落 | GB/T22374 |

## 施工条件

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统施工区域应严禁烟火，不得进行切割或电气焊等操作。

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统施工环境温度宜为-30℃～＋35℃，相对湿度不应高于70%，基层表面温度不得高于30℃。

    - 聚甲基丙烯酸甲酯材料应按比例加入引发剂，混合搅拌均匀后方可使用，并应在产品说明书规定的操作时间内使用。

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统工程的施工人员施工前，应做好劳动防护。

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统工程施工时应保持通风。

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统施工应采用专用机具。

## 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统施工工艺

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统工程应按下列工序进行施工：

- 涂刷底涂；

- 批刮中涂；

- 面涂；

- 养护；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 底涂涂装应均匀、无漏涂和堆涂。

- 中涂可采用刮涂、镘涂、喷涂等工艺施工，有防滑要求时，应在中涂材料未干时撒播防滑骨料。

- 面涂可采用辊涂、镘涂或喷涂等工艺施工，达到设计厚度。

- 施工完成的聚甲基丙烯酸甲酯地面，应进行大于2h的自然固化养护。

- 施工完成后的地面，应做好成品保护。

# 乙烯基酯树脂地坪系统

## 材料质量要求

    - 乙烯基酯树脂地坪系统材料环保和性能指标应符合《地坪涂装材料》GB/T22374及《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212中表6.2.2的规定。

    - 乙烯基树脂使用的主辅材料应符合《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212中的规定。

## 施工条件

    - 乙烯基酯树脂地坪系统施工区域严禁烟火，不得进行切割或电气焊等操作。

    - 乙烯基酯树脂地坪系统施工环境温度宜为5℃～30℃，相对湿度不宜高于80%。基层表面温度不宜低于5℃。

    - 预促进的乙烯基酯树脂基料应按比例加入引发剂，混合搅拌均匀后方可使用，并应在产品说明书规定的操作时间内使用。

    - 乙烯基酯树脂地坪系统工程的施工人员施工前，应做好劳动防护，保持室内通风。

    - 乙烯基酯树脂地坪系统施工应采用专用机具。

## 乙烯基酯树脂薄涂/鳞片厚涂地坪系统施工工艺

    - 乙烯基酯树脂薄涂/鳞片厚涂地坪系统工程应按下列工序进行施工：

- 涂刷底涂；

- 修补；

- 涂刷面涂；

- 养护；

- 成品保护。

    - 施工工艺应符合下列规定：

- 底涂宜采用刷涂或滚涂工艺进行施工，应充分浸润混凝土基层，涂装应均匀、无漏涂和堆涂。

- 应使用底涂材料掺入50%-100%的细骨料制成稀胶泥对局部凹坑、麻面等缺陷进行批刮修补。

- 面涂的配制、搅拌和可操作时间应按产品说明书要求进行，可采用辊涂，刷涂或喷涂等工艺施工。

- 施工完成的地面，应按照产品说明书的要求进行养护，完全固化后方可接触化学介质。

- 施工完成后的地面，应做好成品保护。

## 乙烯基酯树脂自流平地坪系统施工工艺

    - 乙烯基酯树脂自流平地坪系统工程施工工艺应符合本规程第9.5节中的规定。

## 乙烯基酯树脂砂浆地坪系统施工工艺

    - 乙烯基酯树脂砂浆地坪系统工程施工工艺应符合本规程9.6节的规定。

## 乙烯基酯树脂纤维层（FRP）地坪系统施工工艺

    - 乙烯基酯树脂纤维层（FRP）地坪系统工程应符合《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212第6.4节的规定。

## 乙烯基酯树脂撒播地坪系统施工工艺

    - 乙烯基酯树脂撒播地坪系统工程应符合本规程9.10节的规定。

# 质量检验与验收

## 一般规定

    - 整体地面系统工程验收时应提供材料进场时的抽样复检合格报告。

    - 水泥基耐磨地坪系统、渗透型液体硬化剂地坪系统、环氧树脂/聚氨酯地坪系统、聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统工程质量检验与验收应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的规定。

    - 水泥基耐磨地坪系统、渗透型液体硬化剂地坪系统、环氧树脂/聚氨酯地坪系统、聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统工程使用的材料和施工完成后的室内空气质量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。

    - 乙烯基酯树脂地坪系统工程质量检验与验收应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212的规定。

    - 整体地坪系统工程质量检验与验收批次应符合下列规定：

- 应按每一层或每层施工段或变形缝作为一个检验批，高层建筑的标准层可按每3层作为一个检验批，不足3层时，应按3层计；

- 每个检验批应按自然间或标准间随机检验，抽查数量不应少于3 间，不足3 间时，应全数检查。走廊（过道）应以10 延长米为1 间，工业厂房（按单跨计）、礼堂、门厅应以两个轴线为1 间计算。

## 主控项目

    - 水泥基耐磨地坪系统主控项目的验收应符合表12.2.1的规定。

表12.2.1 水泥基耐磨地坪系统主控项目

| 项.目 | 水泥基耐磨地坪系统 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 表面平整、密实、色泽均匀、无露石，无起壳，无明显裂纹、砂眼及镘刀纹等缺陷。 | 距表面1m处垂直观察，至少90%的表面无肉眼可见的差异。 |
| 表面平整度（mm） | 3 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |

    - 水泥基/石膏基自流平地坪系统的质量检验与验收应符合《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175的规定。

    - 渗透型液体硬化剂地坪系统主控项目的验收应符合表12.2.3的规定。

| 项.目 | 渗透型液体固化地坪系统 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无起砂、无胶膜 | 距表面1m处垂直观察，至少90%的表面无肉眼可见缺陷 |

表12.2.3 渗透型液体硬化剂地坪系统主控项目

    - 环氧树脂/聚氨酯地坪系统工程主控项目的验收应符合表12.2.4的规定。

表12.2.4 环氧树脂/聚氨酯地坪系统主控项目

| 项目 | 环氧树脂/聚氨酯薄涂/厚涂 | 环氧树脂/聚氨酯自流平 | 环氧树脂/聚氨酯多层复合 | 环氧树脂砂浆 | 水性聚氨酯水泥复合 | 环氧彩砂 | 环氧磨石 | 环氧撒播 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 表面平整、光滑，无明显裂纹、色差、针孔、起壳、漏涂等缺陷 |  |  | 表面平整、光滑，无明显裂纹、针孔、起壳、漏涂等缺陷 |  |  |  | 表面平整、密实，无明显裂纹、针孔，漏刷等缺陷 | 距表面1m处垂直观察，至少90%的表面无肉眼可见的差异。 |
| 表面平整度（mm） | —— |  | 3 |  |  |  |  | —— | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 空鼓 | 每20㎡地面，空鼓不得超过2处，每处空鼓面积不得大于400cm2 |  |  |  |  |  |  |  | 用小锤轻敲 |

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统工程主控项目的验收应符合表12.2.4的规定。

| 项目 | 技术要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 表面平整、光滑，无明显裂纹、色差、针孔、起壳、漏涂等缺陷 | 距表面1m处垂直观察，至少90%的表面无肉眼可见的差异。 |
| 表面平整度（mm） | 3 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 空鼓 | 每20㎡地面，空鼓不得超过2处，每处空鼓面积不得大于400cm2 | 用小锤轻敲 |

表12.2.4 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统主控项目

    - 乙烯基酯树脂地坪系统工程主控项目的验收应符合表12.2.5的规定。

表12.2.5  主控项目

| 项.目 | 乙烯基酯树脂地坪系统 |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 薄涂/鳞片厚涂 | 撒播 | 自流平/砂浆 | 纤维层 |  |
| 外观 | 表面平整、均匀，无明显针孔、漏涂、色差等缺陷 |  | 平整、光滑，无气泡，表面颜色及光泽应均匀一致，无明显差异； | 平整、光滑，无气泡，表面颜色及光泽应均匀一致，无明显差异，纤维层搭接均匀一致，无空鼓。 | 距表面1m处垂直观察，至少90%的表面无肉眼可见的差异。 |
| 表面平整度（mm） | — |  | 3 |  | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 空鼓 | 每20㎡地面，空鼓不得超过2处，每处空鼓面积不得大于400cm2 |  |  |  | 用小锤轻敲 |

## 一般项目

    - 水泥基耐磨地坪系统一般项目的验收应符合表12.3.1的规定。

表12.3.1 水泥基耐磨地坪系统一般项目

| 项目 | 水泥基耐磨地坪系统 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 系统厚度偏差 （设计厚度） | ≤20% | 钻心取样 |
| 耐冲击性 | 无裂痕，无剥落 | 直径50mm的钢球，距面层500mm |
| 耐磨性(AR2/mm) | 0.2 | BS 8204-2 |
| 备注：有异议时测试系统厚度偏差 |  |  |

    - 渗透型液体硬化地坪系统一般项目的验收应符合表12.3.2的规定。

表12.3.2 渗透型液体硬化剂一般项目

| 项目 | 渗透型液体硬化地坪系统 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐冲击性 | 无裂痕，无剥落 | 直径50mm的钢球，距面层500mm |
| 耐磨度(AR2/mm) | 0.2 | BS 8204-2 |

    - 环氧树脂/聚氨酯地坪系统一般项目的验收应符合表12.3.3的规定。

表12.3.3 环氧树脂/聚氨酯地坪系统一般项目

| 项目 | 环氧树脂/聚氨酯薄涂/厚涂 | 环氧树脂/聚氨酯多层复合 | 环氧树脂/聚氨酯自流平 | 环氧树脂砂浆 | 水性聚氨酯水泥复合砂浆 | 环氧彩砂 | 环氧磨石 | 环氧撒播 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度 | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | 泼水或坡度尺 |
| 耐冲击性 | —— |  | 无裂纹、无剥落 |  |  |  |  |  | 直径50mm的钢球，距离面层500mm |

    - 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统一般项目的验收应符合表12.3.4的规定。

表12.3.4 聚甲基丙烯酸甲酯地坪系统一般项目

| 项目 | 技术要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 坡度 | 符合设计要求 | 泼水或坡度尺 |
| 耐冲击性 | 无裂纹、无剥落 | 直径50mm的钢球，距离面层500mm |

    - 乙烯基酯树脂地坪系统一般项目的验收应符合表12.3.5的规定。

表12.3.5 乙烯基酯树脂地坪系统一般项目

| 项目 | 乙烯基酯树脂地坪系统 |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 薄涂/厚涂 | 撒播 | 自流平/砂浆 | 纤维层 |  |
| 坡度 | 符合设计要求 |  |  |  | 泼水或坡度尺 |
| 耐冲击性 | ------ | 无裂纹、无剥落 |  |  | 直径50mm的钢球，距离面层500mm |

## 验收

    - 整体地坪系统工程的检验验收应在检验批质量检验合格的基础上，确认达到验收条件后方可进行。

    - 整体地坪系统工程验收合格应符合下列规定：

- 检验批应按主控项目和一般项目验收。

- 主控项目应全部合格。

- 一般项目至少应有80%以上的检验点合格，且不合格点不得影响使用。

- 有特殊要求的整体地坪系统工程竣工验收时可按合同约定加测平整度、防滑系数、耐磨性、粘接强度、耐污染性、耐药品性、拉伸强度、硬度等。

- 需提供材料进场时复检合格报告。

- 施工方案和质量验收记录应完整。

- 隐蔽工程施工质量记录应完整。

# 本规程用词说明

- 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）	表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准目录

《地坪涂装材料》GB/T22374

《建筑地面工程质量验收规范》GB50209

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175

《混凝土地面用水泥基耐磨材料》JC/T906

《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985

《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015

《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023

《混凝土用水标准》JGJ63

《混凝土耐磨层实用规范》BS 8204-2