ICS 13.310

A 91

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX-XXXX

代替GB/T16571－1996

博物馆和文物保护单位

安全防范系统技术要求

Requirements for security systems in

museums and units of relic protection

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX发布                                  XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局    发布

目  次

前  言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	安全防范系统基本要求	5

5	人力防范要求	6

6	实体防范要求	7

7	技术防范要求	8

8	博物馆安全技术防范系统要求	13

9	古文化遗址、古墓葬安全技术防范系统要求	18

10	古建筑安全技术防范系统要求	21

11	石窟寺、石刻安全技术防范系统要求	24

12	考古发掘工地安全防范系统要求	27

附录A（规范性附录）设计流程、深度及设计文件	30

# 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）归口。

本标准代替GB/T16571－1996《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》，与GB/T16571－1996相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 扩大了标准的适用范围；

- 关于引用文件的规则修订为：区分注日期和不注日期的引用文件；

- 根据标准内容的需要，增加、修订了部分术语和定义；

- 增加了人力防范和实体防范的要求；

- 在总结文物系统安全防范系统设计、工程建设、使用管理经验的基础上，结合安防技术发展和实际应用需求，充实了博物馆安全技术防范系统的要求；

- 增加了古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻等文物保护单位安全技术防范系统的要求；

- 增加了考古发掘工地安全防范系统的要求；

- 增加了设计流程、深度及设计文件的要求。

本标准起草单位：北京联视神盾安防技术有限公司、

本标准主要起草人：王永升、史彦林、

本标准于      年    月    日首次发布。

本标准代替GB/T16571－1996。

博物馆和文物保护单位

安全防范系统技术要求

# 范围

本标准规定了博物馆和文物保护单位安全防范系统的技术要求，是安全防范系统设计、施工、检验、验收的基本依据。

本标准适用于博物馆和古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻等文物保护单位、考古发掘工地的新建、改建、扩建的安全防范系统。近代现代重要史迹和代表性建筑、考古研究所、文物商店和其它收藏文物场所的安全防范系统可参照使用。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明时间的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17565	防盗安全门通用技术条件

GB 50343	建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348－2004	安全防范工程技术规范

GB 50394－2007	入侵报警系统工程设计规范

GB 50395－2007	视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396－2007	出入口控制系统工程设计规范

GA 27					文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定

GA/T 70					安全防范工程费用预算编制办法

GA/T 74					安全防范系统通用图形符号

GA/T 644				电子巡查系统技术要求

GA/T 670				安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

博物馆 museums

搜集、保管、研究、陈列、展览有关革命、历史、文化、艺术、自然科学、技术等方面的文物或标本的机构。

文物保护单位 units of cultural relic protection

文物保护单位是中华人民共和国各级人民政府依法确定的、具有重要价值的地面、地下不可移动文物的总称，并对文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域。

根据不可移动文物的价值，文物保护单位一般分为三级，即全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市/县级文物保护单位，分别由国务院、省级政府、市/县级政府划定保护范围，设立文物保护标志及说明，建立记录档案，并区别情况分别设置专门机构或者专人负责管理。

根据不可移动文物的的类型，文物保护单位一般可分为古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等。

人力防范（人防） personnel protection

执行安全防范任务的具有相应素质人员和/或人员群体的一种有组织的防范行为（包括人、组织和管理等）。

实体防范（物防） physical protection

用于安全防范目的、能延迟风险事件发生的各种实体防范手段【包括建（构）筑物、屏障、器具、设备、系统等】。

技术防范（技防） technical protection

利用各种电子信息设备组成系统和/或网络以提高探测、延迟、反应能力和防护功能的安全防范手段。

安全防范系统 security and protection system

以维护社会公共安全、防止风险事件发生或将风险事件造成的危害降低到最小程度为目的，通过科学规划、合理设计和应用，将人力防范（人防）、实体防范（物防）、技术防范（技防）等手段有机组合、综合运用而形成的防御体系。

探测 detection

感知显性风险事件或/和隐形风险事件发生并发出报警的手段。

延迟 delay

延长或/和推迟风险事件发生进程的措施。

反应 response

为制止风险事件的发生所采取的行动。

防护对象（单位、部位、目标） protection object

由于面临风险而需对其进行保护的对象，通常包括某个单位、某个建（构）筑物或建（构）筑物群，或其内外的某个局部范围以及某个具体的实际目标。

风险等级 level of risk

存在于防护对象及其周围的、对其安全构成威胁的程度。

防护级别 level of protection

为保障防护对象的安全所采取的防范措施（人防、物防、技防）的水平。

误报警 false alarm

风险事件未发生，由于自动装置对未设计、未设定的报警状态做出响应、部件的错误动作或损坏而发出的报警。

漏报警 leakage alarm

风险事件已经发生，而系统未能做出报警响应或指示。

报警响应时间 response time for alarm

从入侵探测装置（包括人工启动开关、按钮或电键）探测到目标后产生报警状态信息到监控中心控制设备接收到该信息并发出报警信号所需的时间。

入侵延迟（时间） intrusion delay（time）

对入侵行为实施探测、报警、设置障碍、拦截，以延缓入侵者的侵犯行为的措施。

从入侵者侵入警戒边界线开始，到实现其侵犯目的所需花费的最小时间，称为入侵延迟时间。

处警响应时间 response time for handing alarm

从监控中心值班人员接收到报警信息到治安保卫人员到达报警现场所用的时间。

周界 perimeter

需要进行实体防范或/和电子防护的某个区域的边界。

监视区 surveillance area

实体防范设施或/和电子防护系统所组成的周界警戒线与防护区边界之间的区域。

防护区 protection area

防护目标所在的区域或部位。

禁区 restricted area

不允许未授权人员出入（或窥视）的防护区域或部位。

盲区 blind zone

在警戒范围内，安全防范手段未能覆盖的区域。

纵深防护 longitudinal-depth protection

根据防护对象所处的环境条件和安全管理的要求，对整个防范区域实施由外到里或由里到外层层设防的防范措施。纵深防护分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。

纵深防护体系 longitudinal-depth protection systems

兼有周界、监视区、防护区和禁区的安全防护体系。

入侵报警系统 intruder alarm system

利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。

视频监控系统 video surveillance and control system

利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

出入口控制系统 access control system

利用自定义符识别或/和模式识别技术对出入目标进行识别并控制出入口执行机构启闭的电子系统或网络。

声音复核系统 audio detect and check system

利用音频技术探测现场声音、对报警区域的声音进行拾音收听以确定警情真实性的电子系统或网络。

电子巡查系统 guard tour system

对治安保卫人员的巡逻路线、方式及过程进行管理和控制的电子系统或网络。

防爆安全检查系统 security inspection system for anti-explosion

检查人员、行李、货物是否携带爆炸物、武器和/或其他违禁物品的电子设备系统或网络。

安全管理系统 security management system

对入侵报警、视频安防监控、出入口控制、声音复核、电子巡查等系统进行组合或集成，实现对各子系统的有效联动、管理和/或监控的电子系统或网络。

系统技术性能指标 technical performance indicators of system

反映安全防范系统总体质量和防范效果的技术性能度量标准，如报警响应时间、报警联动时间、图像分辨率等。

监控中心 surveillance and control centre

安全技术防范系统的中央控制室。安全管理系统在此接收、处理各子系统发来的报警信息、状态信息等，并将处理后的信息、指令分别发往相关的子系统。

# 安全防范系统基本要求

## 系统基本构成

### 博物馆和文物保护单位的安全防范系统应包括人力防范（人防）、实体防范（物防）、技术防范（技防）等。

### 人力防范（人防）包括治安保卫机构的设置、治安保卫制度的建设、治安保卫人员的管理及治安保卫人员的安全等。

### 实体防范（物防）包括周界实体防范、防护区实体防范、禁区实体防范和防护目标实体防范等。

### 技术防范（技防）包括入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、声音复核系统、安防专用通讯系统、电子巡查系统、防爆安全检查系统、安全管理系统等。实际应用中，根据安全防范的需要，技术防范措施可以是上述的某个系统，也可以是由上述的某些系统为子系统的组合或集成。

## 系统设计原则

### 应根据安全防范管理工作的需要、防护对象的实际情况和建设投资等，综合运用人力防范、实体防范、技术防范等手段，科学规划、合理设计，构成先进、可靠、经济、适用、配套的安全防范系统。

### 安全技术防范系统应以规范化、结构化、模块化、集成化的方式实现，应能适应系统维护和技术发展的需要。系统的配置应采用先进而成熟的技术、可靠而适用的设备。

### 安全防范系统设计应综合考虑人力防范（人防）、实体防范（物防）和技术防范（技防）的应用，并使人防、物防、技防形成有机的结合。

### 文物博物馆与其他单位为联体建筑群时，其安全防范系统必须独立组建。

### 文物保护单位作为博物馆使用时，安全防范系统设计必须符合文物保护的要求，不应造成文物建筑的损伤，不得对原文物建筑结构进行随意改动。

### 应结合博物馆和文物保护单位的特点，对相关业务活动的文物流、人员流、车流和信息流进行分析，明确其流向及相互之间的界面，以利全面防护。

### 博物馆和文物保护单位防护对象风险等级的划分应按照GA27的规定执行。安全防范系统的防护级别应与防护对象的风险等级相适应。系统应具备防入侵、防破坏、防盗窃、防抢劫等功能，其防范能力应满足相应的防护级别和设计任务书（管理需求）的要求。

### 安全防范系统设计时，应充分考虑系统防护的纵深性和均衡性，应并使安全防范系统的探测、延迟、反应相协调。

### 安全防范系统设计时，应充分考虑系统的安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性、可扩展性等。

### 安全防范系统设计文件中应有明确的系统技术性能指标。

## 系统设计程序

### 博物馆和文物保护单位安全防范系统的设计应按照“设计任务书的编制 → 现场勘察 → 初步设计 → 方案论证 → 施工图设计文件的编制（正式设计）”的流程进行。

### 安全防范系统设计文件应规范，图形符号应符合GA/T 74的规定，设计流程、深度与设计文件应符合附录A的规定。

# 人力防范要求

## 治安保卫机构的设置

### 博物馆和文物保护单位的治安保卫工作应按照国家有关现行法律、法规、规章的要求执行。

### 博物馆和文物保护单位应当根据内部治安保卫工作需要，设置与治安保卫任务相适应的治安保卫机构，配备能够适应治安保卫要求的专职、兼职治安保卫人员。

  - 治安保卫制度建设

### 博物馆和文物保护单位应当根据治安保卫工作的需要，建立健全各项内部治安保卫制度、措施。

### 博物馆和文物保护单位制定的内部治安保卫制度、措施不得与法律、法规、规章的规定相抵触，应与本单位安全防范的实际情况相适应，内容应翔实，应具有可操作性。

  - 治安保卫人员的管理

### 对于从事博物馆和文物保护单位内部治安保卫工作的人员，应坚持“先审查、后录用”的原则，并登记备案。

### 博物馆和文物保护单位内部治安保卫人员应当接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识的培训、考核。治安保卫人员应具备与其职责相应的综合素质和业务技能。

### 安全技术防范系统的值机、管理人员，应遵守相关的保密规定，并参加安全技术防范业务培训，取得合格证书后方可上岗。

### 治安保卫机构应根据单位内部治安保卫工作的实际情况，研究制定本单位的安全防范突发事件应急预案，并组织模拟演练，每半年应至少演练1次。演练时应设专人详细记录演练情况，并针对演练中发现的问题及时修订完善应急预案，提出治安保卫工作的整改措施并组织实施。

### 各风险级别博物馆的安全防范处警响应时间不应大于3min；古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻等文物保护单位及考古发掘工地的安全防范处警响应时间，应根据防范区域面积、现场环境、交通状况、人员配置等实际情况，由建设单位在设计任务书中予以明确。

  - 治安保卫人员的安全

### 博物馆和文物保护单位内部治安保卫工作应当突出保护治安保卫人员的人身安全，单位不得以经济效益、财产安全或者其他任何借口忽视人身安全。

### 博物馆和文物保护单位应当为内部治安保卫人员配备相应的通讯设备、执行保卫任务所必须的保证自身安全的防护器材和必要的器具、器械。

### 博物馆和文物保护单位应根据防范区域面积、现场环境、交通状况等实际情况，为内部治安保卫人员配备适当的交通工具。交通工具的类型、性能应与现场实际情况相适应，应能满足安全防范处警响应时间的要求。

# 实体防范要求

## 基本要求

### 实体防范是文物保护的重要措施，在博物馆安全防范系统中应优先采用；古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻等文物保护单位及考古发掘工地的安全防范系统，应结合现场环境、防护对象、人力防范、技术防范的实际情况，因地制宜，采取适用的实体防范措施。

### 对实体防范设施易于攀登、隐藏人员的部位，应设置防攀爬、翻越、藏匿的障碍物。

### 实体防范设施应与现场环境相协调，不得对防护目标造成损伤或破坏，并尽可能减少对现场环境的影响。

## 周界实体防范要求

### 有条件建立区域周界或建筑物（群）外周界实体防范设施（金属栅栏、砖、石或混凝土围墙等）的，应优先考虑建立适当的实体防范设施。

### 金属栅栏的材质、组件规格等应满足安全防范的要求；金属栅栏的竖杆间距不应大于150mm，1m以下部分不应有横撑，且不易攀爬。

### 砖、石或混凝土围墙的厚度不应小于240mm，围墙应不易攀爬。

## 防护区实体防范要求

### 金属栅栏用于窗户防护时，金属栅栏的材质、组件规格等应满足防范的要求；应使用不小于12mm的膨胀螺栓固定，安装应牢固可靠，并采取防拆卸措施。

### 裸露的文物展品应设置警戒隔离带，隔离带与展品距离不应小于1.5m。

### 展厅、陈列室及其他存放文物的重要区域，直径大于200mm或横截面大于200mm×200mm的通风口、管道口或其他孔洞，应设置实体防范设施，安装应牢固可靠，并采取防拆卸措施。

### 展厅、陈列室及其他存放文物的重要区域，若临近车流量集中的城市主要干道布置，沿街一侧的外墙不宜开窗；必须设置窗户时，应设置实体防范设施。

## 禁区实体防范要求

### 一级风险单位文物库区的总库门宜安装防盗、防火、防烟、防水的特殊安全门。建筑物内的总库门无法安装特殊安全门时，应安装防盗安全门，安全门的防护能力不应低于GB17565规定的甲级防盗安全级别。

### 文物库房应安装防盗安全门，重要文物库房防盗安全门的防护能力不应低于GB17565规定的甲级防盗安全级别。

### 文物库房的外窗、展厅、陈列室及其他存放文物的重要区域的地面层、二层外窗必须设置可靠的实体防范设施。

### 文物库房及其他存放文物的重要区域，直径大于200mm或横截面大于200mm×200mm的通风口、管道口或其他孔洞，应设置实体防范设施，安装应牢固可靠，并采取防拆卸措施。

### 文物库房及其他存放文物的重要区域，若临近车流量集中的城市主要干道布置，沿街一侧的外墙不宜开窗；必须设置窗户时，应设置可靠的实体防范设施。

## 防护目标实体防范要求

### 存放珍贵文物的展柜宜由防暴玻璃及相关框架组合而成，应安装防盗锁，并应具有防撬功能。

### 展出的珍贵字画、牌匾等文物，应设置满足安全防范要求的实体防范设施。

### 存放文物的临时库房内应设置防盗保险柜。

# 技术防范要求

## 基本要求

### 根据建筑物或防护目标的分布和现场环境条件，确定周界、监视区、防护区、禁区的位置，建立纵深防护体系。由于外界环境条件或建设资金限制不能采用整体纵深防护措施时，应采取局部纵深防护措施。

### 技术防范系统中的技防设施不得对防护目标造成损伤或破坏。

### 技术防范系统的防护范围应包括周界警戒线内的全部区域。周界的防区划分应有利于报警时准确定位，不宜大于100m。周界入侵探测的防护范围应完整封闭，不应有盲区。用于周界防护的室外控制器、设备箱（柜）应设置在周界防护范围内，并采取可靠的防拆、防破坏措施。

### 技术防范系统应建立专用的有线和/或无线通讯系统。

### 技术防范系统的安全性应符合GB 50348中3.5的规定。

- 安全技术防范系统中选用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经具有资质的检验、认证机构检验或认证合格。应优先选用符合环保、节能要求的设备、材料。

- 安全技术防范系统各子系统应具备在现场环境条件下不间断独立运行的能力，任何子系统的故障不应影响其他子系统的正常工作。

- 安全技术防范系统应能对操作人员的登录、交接进行身份验证和管理，并能设定操作权限。系统控制主机应具有存储功能，在电源中断或关机后，系统日期、时间、所有编程设置、历史记录事件等信息均应保持。

### 技术防范系统的电磁兼容性应符合GB 50348中3.6的规定。

### 技术防范系统的可靠性应符合GB 50348中3.7的规定。

### 技术防范系统的环境适应性应符合GB 50348中3.8的规定。

### 技术防范系统的防雷与接地应符合GB 50348中3.9的规定。应根据环境因素、雷电活动规律、设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷电事故受损程度以及系统设备的重要性，按GA/T 670的要求采取相应的防护措施。

### 技术防范系统的传输与布线应符合GB 50348中3.11的规定。

- 安全技术防范系统应建立有线为主、无线为辅的传输系统。有线传输系统应独立敷设专用管线，独立组网。不适宜采用有线传输的区域和部位，可采用无线传输方式，但应保证传输信息的有效性、安全性和抗干扰性能；

- 系统敷设的线缆应采用金属管/槽、不延燃或难燃型硬质、半硬质塑料管/封闭式线槽保护；

- 古建筑内宜采用阻燃型线缆，并采用镀锌金属管/槽保护；

- 在管线敷设和设备安装时，应确保文物安全，管线敷设和设备安装方式应与现场环境相协调，并尽可能减少对现场环境的影响。

### 技术防范系统的供电应符合GB 50348中3.12的规定。

- 系统主电源和备用电源的容量不应小于系统总额定功率的1.5倍；

- 系统设备宜由监控中心集中供电，采用本地供电时，应设置适当的备用电源；

- 系统备用电源在主电源中断后的持续工作时间应满足各子系统的技术要求和使用需要；

- 安装在古建筑物内的前端设备应选用低压供电，供电电压不宜高于36V。

### 技术防范系统的可扩展性应满足使用/管理的需要。主控设备配置和重要防范区域内的管线布设应留有一定的冗余度，以满足系统扩容的要求。

## 入侵报警系统要求

### 入侵报警系统应符合GB 50394的相关规定。

### 入侵报警系统应综合考虑防区分布、环境特点等因素，合理选择不同探测原理、不同技术性能的探测器，结合防护要求构成点、线、面、空间或其组合的综合防护系统。

### 入侵报警探测器的选型应综合考虑影响探测器正常工作的各种可能的干扰因素，应杜绝漏报警，尽可能减少误报警。入侵报警探测器的防护范围、灵敏度、环境适应性等应满足安全防护和使用要求。

### 入侵报警发生时，系统除应发出声、光警示信号外，报警信息显示还应满足下列之一的要求：

- 计算机屏幕上自动显示报警信号的相关文字信息（报警时间、报警位置、警情类型、应急预案等）和报警区域的电子地图，并以醒目标识显示具体的报警位置。电子地图宜能进行缩放，并满足管理和使用的要求；

- 在模拟地图板上以醒目的光信号显示报警的具体位置；

- 在控制设备上显示报警的时间和具体位置。

### 入侵报警发生时，系统应能实时打印相关信息。

### 系统报警响应时间应符合GB 50394中5.2.8的规定。声光警报器报警声压应不小于80dB（A），报警持续时间应保持到操作员确认警情后自动或手动解除。

### 系统应具有事件记录和检索、打印功能。系统记录信息应具有防销毁、防篡改功能，记录信息的时间精度为“秒”。记录信息应包括事件发生时间、地点、性质、操作日志等。

## 视频安防监控系统要求

### 视频安防监控系统应符合GB 50395的相关规定。

### 前端视频采集设备安装位置的环境照度不能满足视频监视需要时，应配置辅助照明装置，但辅助照明光源不得对防护目标造成损伤。辅助照明装置宜采用监控中心集中供电，采用现场供电时，应配置相应的备用电源装置。

### 具有智能视频功能的视频安防监控系统，应能根据使用/管理需要设置视频警戒区域和报警触发条件。

### 系统应能对前端视频信号进行监测，并能即时给出视频信号丢失的报警信息。

### 监控中心图像显示设备应能清晰、完整地显示前端视频设备采集的图像，显示设备的数量可根据系统规模和管理需求合理配置。

### 视频图像的记录内容应包括日期、时间、摄像机地址、图像内容等信息。记录图像的格式、帧率、图像信息保存时间应满足使用/管理的需求。重要区域、部位的视频图像记录像素应不小于720×576（D1）或704×576（4CIF），记录帧率应不小于25fps，图像信息保存时间不应小于30d。

### 视频监控区域内设有声音复核装置的系统，报警录像时应对相应的音频信号进行同步记录，并可同步回放。报警联动录像记录像素应不小于720×576（D1）或704×576（4CIF），记录帧率应不小于25fps。

### 系统应保持图像或声音记录信息的完整性和实时性，并具备防篡改、防销毁、防窃取等功能。

### 系统宜配置视音频记录信息的备份设备。经授权的操作人员可对授权范围内的视音频记录信息进行备份或转录。

### 根据使用/管理需求，系统可设置分控装置，并应能对分控用户的图像监视、记录查询权限进行设置和修改。

  - 出入口控制系统要求

### 出入口控制系统应符合GB 50396的相关规定。

### 出入口控制系统的设置必须满足紧急情况下人员疏散的要求。出入口控制执行机构被应急开启后，监控中心应能实时显示相应的状态。

### 出入口控制系统采用卡片识读装置时，应具有防反传功能；使用系统设置的胁迫码通行时，监控中心应能即时接收到胁迫报警信号；重要区域、部位的出入口控制系统宜设置人体生物特征识别装置，宜具有双向验证、防尾随等功能。

## 声音复核系统要求

### 系统应能清晰地探测现场内人的语音、人走动、撬、挖、凿、锯、砸等动作发出的声音。

### 在背景噪声不大于45dB（A）的情况下，声音复核装置灵敏度调到最大值的90％时所能探测的最大范围，应能满足现场入侵探测、视频监控覆盖范围的要求。

### 系统的频率响应范围应能满足7.5.1的要求，且不受灵敏度调节的影响。

### 在控制端应有背景噪声和入侵声响的电平指示，电平指示动态范围应满足7.5.1的要求。

### 使用数字声音复核系统时，应保持声音信息的原始完整性和时效性。

### 声音复核系统作为音频报警使用时，报警阈值应能根据现场环境条件进行设定和调整。

### 声音复核系统的设备选型与设置、传输方式、线缆选型与布线应符合以下要求：

- 声音复核系统的谐波失真应不大于5％，信噪比应不小于50dB，频率响应宜为100～12kHz±3dB；声音探测的有效性应满足入侵探测或视频监视覆盖范围的要求。

- 前端声音探测器应便于隐蔽安装，用于室外环境时应具有良好的密封性和环境适应性。

- 传输方式的确定取决于前端设备分布、传输距离、环境条件、系统性能要求等，宜采用有线传输为主、无线传输为辅的传输方式；

- 根据信号传输方式、传输距离、系统的安全性、电磁兼容性等要求，选择传输介质。当现场与监控中心距离较远或电磁环境较恶劣时，可选用光缆传输方式；

- 采用线缆传输时，前端声音探测器与音频机箱之间、音频机箱与管理主机之间的绝缘导线宜采用铜芯屏蔽双绞线，其线径根据传输距离而定，线芯最小截面积不宜小于0.50mm2；

- 系统布线应符合GB 50348中3.11的有关规定。

  - 专用通讯系统要求

### 专用通讯系统分为有线对讲和无线对讲系统两种类型。根据现场情况，可选择采用有线和/或无线对讲通讯方式。

### 有线对讲系统应符合下列要求：

- 主机应具有对分机的故障检测、循环拾音收听、广播等功能；

- 主机可同时显示多路分机的呼叫，并保持记忆；

- 主机与分机可互相呼叫，主机与分机间接通后，应能实现双方通话，语音音质应清晰，不应出现振鸣现象；

- 系统应根据信号传输方式、传输距离、系统的安全性、电磁兼容性等要求，选择传输介质。当现场与监控中心距离较远或电磁环境较恶劣时，可选用光缆传输；

- 采用线缆传输时，分机与主机之间的绝缘导线宜采用铜芯屏蔽双绞线，其线径根据传输距离而定，线芯最小截面积不宜小于0.50mm2；

- 系统布线应符合GB 50348中3.11的有关规定。

### 无线对讲系统应符合下列要求：

- 无线对讲设备的使用应符合无线电管理的相关要求；

- 无线对讲通讯覆盖范围根据设计任务书（管理需求）的要求确定，应保证无线对讲在要求的范围内无盲区；

- 无线对讲信号应流畅，声音应清晰可辨；

- 室外架设天线时，应根据现场情况采取可靠的雷电防护措施。

## 电子巡查系统要求

### 电子巡查系统应符合GA/T 644的相关规定。

### 一级安全技术防范系统宜优先选用在线式电子巡查系统。在规定时间内未收到巡查信息时，系统应发出报警信号，并联动相应区域的视频、音频装置进行复核。

### 在线式电子巡查系统可独立设置，也可与出入口控制系统联合设置。独立设置的在线式电子巡查系统应能与安全管理系统联网。

### 在线式电子巡查系统的传输方式、线缆选型与布线应符合GB 50348中3.11的有关规定。

### 采用离线式电子巡查系统时，巡查人员应随时保持与监控中心的通信联络。

### 电子巡查点应根据建筑物的规模、特点、现场防护目标的数量及管理要求合理设置，应确保治安保卫人员进行巡查时不会触发入侵探测装置产生报警。

## 防爆安全检查系统要求

### 根据安全防范管理工作的要求，结合建筑物特点和出入口管理的需要，可在适当区域/位置设置防爆安全检查系统。

### 防爆安全检查设备应能对规定的违禁物品（爆炸物、武器、管制刀具、易燃易爆品或其他违禁物品）进行实时、有效地探测、显示、记录和报警。系统的探测率、误报率和人员物品的通过率应满足国家现行相关标准的要求；探测不应对人体和物品产生伤害，不应引起爆炸物起爆。

### 设置防爆安全检查系统时，应配置对检出违禁物品进行相应处置的器材。

## 安全管理系统要求

### 安全管理系统应符合GB 50348中3.10的规定。

### 系统应具有与其他弱电系统集成的接口和能力。

### 系统宜具有对其他子系统校时功能。系统主时钟与北京时间的偏差应保持不大于5s，系统中具有计时功能的设备与主时钟的偏差应保持不大于5s。

### 一级风险博物馆和文物保护单位安全技术防范系统应建立以综合管理平台为核心的安全管理系统。安全管理系统的管理主机宜采用双机热备份配置。

## 监控中心要求

### 监控中心应设置为禁区，应配备专用的有线和/或无线通讯设备及专用防护器械，应设置紧急报警装置和声光警报装置。

### 监控中心的位置应远离产生粉尘、油烟、有害气体、强振源和强噪声源以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所，应避开强电磁场干扰。

### 监控中心的使用面积应与安全技术防范系统的规模相适应，应根据设备的数量、外形尺寸和布置方式确定，并应预留今后系统扩容需要的使用面积。通常情况下，监控中心的使用面积不宜小于20m2，应有保证值班人员正常工作的相应辅助设施。

### 监控中心的顶棚、壁板（包括夹芯材料）和隔断应为不燃烧体。室内装修应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，墙壁和顶棚表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光。

### 监控中心地面应满足使用功能要求，应防静电、光滑、平整、不起尘。当铺设防静电活动地板时，防静电地板应具有防火、环保、耐污耐磨性能，活动地板的高度应根据电缆布线或空调送风要求确定。

### 监控中心面积大于100m2时，安全出口不应少于两个，且应分散布置；面积不大于100m2时，可设置一个安全出口。监控中心门的尺寸应满足设备和材料的运输要求，门应向疏散方向开启，且应自动关闭，并应保证在任何情况下均能从室内开启。

### 监控中心内的温度、相对湿度应满足电子设备的使用要求。室内温度宜为18～28℃，相对湿度宜为35％～75％。监控中心宜结合建筑条件采取适当的通风换气措施

### 监控中心内的主要照明光源宜采用高效节能荧光灯，灯具应采取分区、分组的控制措施。室内照度标准值宜为500lx，照明均匀度不应小于0.7，应采取措施减少作业面上的光幕反射和反射眩光。

### 监控中心的供电应符合GB 50348中3.12的规定；防雷和接地应满足人身安全和电子信息系统正常运行的要求，并应符合GB 50343和GA/T 670的有关规定。

### 监控中心的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m；面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1.2m；背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不宜小于1m。

### 当需要在机柜或机架背面、侧面维修测试时，机柜背面、侧面与墙之间的距离不应小于0.8m；设备维修测试在正面即可完成时，机架或机柜可以贴墙安装，但应采取有利于设备散热的措施。

### 监控中心的布线、进出线端口的设置、安装等应符合GB 50348中3.11的相关规定。线槽、线管应完全封闭，机架、机柜、操作台等除散热孔、进线孔外应完全封闭。

### 监控中心不宜设置高噪声的设备。当必须设置时，应采取有效的隔声措施。

### 监控中心应采取防鼠害和防虫害措施。

# 博物馆安全技术防范系统要求

## 一级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 周界包括区域周界、建筑物（群）外周界、防护区/禁区室外周界和室内周界。

#### 应根据防护范围、现场情况等对博物馆进行周界防护。周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

#### 区域周界或防护目标集中的建筑物（群）外周界应设置入侵探测装置和视频安防监控装置。出入口应设置视频安防监控装置，通过显示设备应能清楚地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

#### 展厅、库房、文物修复室及其他陈列、存放文物的场所应根据现场情况采取室外或室内周界防护措施。

#### 周界内的公共区域、主要通道及其他需治安保卫人员巡视的部位宜设置电子巡查装置。

### 监视区防护

#### 监视区内应设置视频安防监控装置，对公共活动场所、通道、重要区域和部位的人流、物流、车流进行有效的视频探测与监视。结合现场情况和使用/管理需要，监视区内可设置声音复核装置。

#### 监视区内设置的视频安防监控装置应与入侵报警系统、声音复核系统、辅助照明装置等联动。

### 防护区防护

#### 防护区直接通向室外的地下通道、门、窗、管道口等应采用实体防范与入侵探测相结合的防护方式。

#### 根据建筑物或区域环境特点和使用/管理要求，对外开放的主入口宜设置防爆安全检查系统。

#### 对外开放的出入口应设置入侵探测、视频安防监控和声音复核装置。

#### 仅供内部工作人员使用的重要出入口应设置视频安防监控和出入口控制装置，宜设置声音复核装置。

### 文物修复、处理、暂存、鉴赏室防护

#### 出入口应安装防盗安全门，宜设置视频安防监控和出入口控制装置。

#### 窗户和管道口应设置实体防范设施和入侵探测装置。

#### 室内应设置入侵探测、紧急报警和声音复核装置，重要部位应设置视频安防监控装置。

### 重要机房、强/弱电间防护

#### 门、窗、管道口等应采用实体防范与入侵探测相结合的防护方式。

#### 出入口应设置视频安防监控装置，宜设置出入口控制装置。

### 文物展厅防护

#### 展厅的门、窗、管道口、布展通道等应采用实体防范与入侵探测相结合的防护方式。

#### 展厅主出入口应设置视频安防监控装置，通过显示设备应能清楚地显示出入人员面部特征。

#### 展厅内应根据展陈情况合理设置入侵探测、视频安防监控、紧急报警、有线对讲和声音复核等前端装置。展厅内的空间入侵探测器宜具有防遮盖报警功能，视频监控图像应能清晰地显示人员的活动情况。

#### 展厅内重要区域/部位应设置入侵探测和视频安防监控装置，宜具有智能视频报警功能。重要展品无展柜保护、直接展陈时，应设置适当的实体防范隔离带。无法设置实体防范设施时，应设置技术防范装置，并具有现场声、光警示功能。

#### 文物展柜的防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。珍贵文物展柜内应设置入侵探测装置，展柜的布置区域应设置视频安防监控装置，宜具有智能视频报警功能。

#### 应充分考虑陈列设计、功能布局调整的需求，系统容量、管线布设、前端设备安装位置的设置等应留有一定的调整性和冗余度，预留数量应满足使用要求。

#### 展厅内的讲解员、治安保卫人员宜随身配备无线紧急报警装置。

### 室外展区防护

#### 室外展区应采用实体防范与入侵探测、视频安防监控相结合的防护方式。

#### 室外展区应设置视频安防监控装置，应能有效监控人员的活动情况。

#### 设置在室外的展品，当无法设置实体防范设施时，应设置技术防范装置，并具有现场声、光警示功能。

#### 室外重要展品应设置入侵探测、视频安防监控和声音复核装置，宜具有智能视频报警功能。

### 文物卸运交接区防护

#### 宜根据文物进出管理流程和建筑物结构特点，设置文物卸运交接区，文物卸运交接区应设为禁区。

#### 文物卸运交接区应设置周界实体防范设施和/或周界入侵探测装置。

#### 文物卸运交接区应设置视频安防监控装置，应能清晰、完整地监控文物装卸、交接的全过程。

#### 文物卸运交接区应设置紧急报警装置和有线对讲装置，宜设置声音复核装置。

### 文物库区/库房防护

#### 文物库区/库房应设为禁区。

#### 文物库区的主出入口应设置入侵探测、视频安防监控、出入口控制、声音复核、紧急报警和有线对讲等装置。

#### 文物库区/库房通道内应设置视频安防监控装置，对文物可能通过的地方都应能无盲区监控。

#### 文物库房的门、窗和管道口应设置实体防范设施和入侵探测装置。文物库房与内部公共区域相邻的墙体、天花板、地板等宜设置入侵探测装置，文物库房与防护区外界相邻的墙体、天花板、地板等应设置入侵探测装置。入侵探测装置应能对撬、挖、凿、砸、钻、爆破等行为进行可靠探测。

#### 文物库房应设置入侵探测、视频安防监控、声音复核和出入口控制装置。空间入侵探测装置宜具有防遮盖报警功能。

#### 文物库区/库房的出入口控制系统宜具有防劫持、防尾随、关门提示等功能。文物库区主出入口、存放珍贵文物库房的出入口控制识读装置宜采用生物特征识别技术，宜采用双向验证。出入口控制系统应与入侵报警系统、视频安防监控系统、声音复核系统及辅助照明装置等联动。

### 文物通道防护

#### 宜根据博物馆建筑结构，结合文物库房、文物卸运交接区、文物展厅的分布情况，设置文物通道。

#### 文物通道内应设置视频安防监控装置，对文物可能通过的地方都应能跟踪监控，不留盲区。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合7.10的规定。

#### 监控中心宜设置专用的设备间/电源间、卫生间、休息间。

#### 单独设置的设备间/电源间等应设为禁区。设备间/电源间宜设置火灾自动报警系统和灭火系统。凡设置洁净气体灭火系统的设备间/电源间，应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

#### 监控中心应具有向上一级接处警中心报警的通信接口。

#### 监控中心的门、窗应设置实体防范设施。监控中心应安装防盗安全门，防盗安全门的防护能力不应低于GB 17565规定的甲级防盗安全级别。

#### 监控中心应设置出入口控制装置。监控中心室内、设备间内、室外通道应设置视频安防监控装置。

  - 二级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 周界包括建筑物（群）外周界、防护区/禁区室外周界和室内周界。

#### 周界防护应符合8.1.1.2～8.1.1.5的规定。

### 监视区防护

#### 可结合防护目标的分布情况，在重要区域和部位建立监视区。

#### 监视区内应设置视频安防监控装置，对重要区域和部位的人流、物流、车流进行有效的视频探测与监视。

### 防护区防护

#### 防护区直接通向室外的地下通道、门、窗、管道口等应设置实体防范设施，宜设置入侵探测装置。

#### 对外开放的出入口应设置入侵探测、视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。

#### 仅供内部工作人员使用的重要出入口应设置视频安防监控装置，宜设置出入口控制装置。

### 文物修复、处理、暂存室防护

#### 文物修复、处理、暂存室出入口应安装防盗安全门，窗户和管道口应设置实体防范设置和入侵探测装置。

#### 室内应设置入侵探测和紧急报警装置，宜设置声音复核装置，重要部位应设置视频安防监控装置。

### 重要机房、强/弱电间防护

#### 门、窗、管道口等应采用实体防范与入侵探测相结合的防护方式。

#### 出入口宜设置视频安防监控装置。

### 文物展厅防护

#### 文物展厅的防护应符合8.1.6.1、8.1.6.2、8.1.6.4～8.1.6.6的规定。

#### 文物展厅内应根据展陈情况合理设置入侵探测、视频安防监控、紧急报警等前端装置，宜设置有线对讲和声音复核等前端装置。展厅内的视频监控图像应能清晰地显示人员的活动情况。

### 室外展区防护

#### 室外展区的防护应符合8.1.7.1～8.1.7.3的规定。

#### 室外重要展品应设置入侵探测、视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。

### 文物卸运交接区防护

#### 可根据文物进出管理流程和建筑物结构特点，设置文物卸运交接区。

#### 文物卸运交接区的防护应符合8.1.8.2、8.1.8.3的规定。

### 文物库区/库房防护

#### 文物库区/库房的防护应符合8.1.9.1～8.1.9.5的规定。

#### 文物库区/库房的出入口控制系统应与入侵报警系统、视频安防监控系统、声音复核系统及辅助照明装置等联动。

### 文物通道防护

#### 可根据博物馆建筑结构，结合文物库房、文物卸运交接区、文物展厅的分布情况，设置文物通道。

#### 文物通道内应设置视频安防监控装置，对文物可能通过的地方都应能跟踪监控，不留盲区。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合7.10的规定。

#### 监控中心宜具有向上一级接处警中心报警的通信接口。

#### 监控中心的门、窗应设置实体防范设施。监控中心应安装防盗安全门，防盗安全门的防护能力不应低于GB 17565规定的乙级防盗安全级别。

#### 监控中心宜设置出入口控制装置。监控中心室内、设备间内应设置视频安防监控装置。

  - 三级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 周界包括室外周界和室内周界。

#### 周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

#### 展厅、库房、文物修复室及其他陈列、存放文物的场所和部位宜设置室外或室内周界防护装置。

### 防护区防护

#### 防护区直接通向室外的地下通道、门、窗、管道口等应采用实体防范或入侵探测的防护方式。

#### 重要出入口宜设置视频安防监控和/或出入口控制装置。

### 文物展厅防护

#### 文物展厅的防护应符合8.1.6.1、8.1.6.2、8.1.6.5的规定。

#### 展厅内应设置入侵探测、紧急报警、视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。

### 室外展区防护

#### 室外展区应设置视频安防监控装置，应能有效监控人员的活动情况。

#### 室外展品应优先采用适当的实体防范措施，必要时应设置技术防范装置，并具有现场声、光警示功能。

### 文物卸运交接区防护

#### 设置有文物卸运交接区的，应将文物卸运交接区设为禁区。

#### 文物卸运交接区应设置视频安防监控装置，宜设置周界防护装置。

### 文物库房防护

#### 文物库房应设为禁区。

#### 文物库房的门、窗和管道口应设置实体防范设施和/或入侵探测装置。

#### 库房内应设置入侵探测装置，宜设置声音复核装置。库房内重要部位应设置视频安防监控装置。

#### 重要库房应安装防盗安全门，宜设置出入口控制和视频安防监控装置。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合7.10的规定。

#### 监控中心的门、窗应设置实体防范设施，室内应设置视频安防监控装置。

# 古文化遗址、古墓葬安全技术防范系统要求

## 一级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 周界包括重要区域周界、展示区建筑物（群）外周界、防护区/禁区室外周界和室内周界。

#### 应根据防护范围、现场情况等对古文化遗址、古墓葬进行周界防护。周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

#### 周界应设置入侵探测装置和视频安防监控装置，宜结合现场情况设置声音复核装置和现场声光警示装置。周界出入口应设置视频安防监控装置，通过显示设备应能清楚地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

#### 周界入侵报警应与视频安防监控系统、声音复核系统、辅助照明装置、现场声光警示装置等联动。

#### 展示区、库房及其他陈列、存放文物的场所应根据现场情况采取室外或室内周界防护措施。

#### 需治安保卫人员巡视的部位宜设置电子巡查装置。

### 监视区防护

#### 监视区内应设置视频安防监控装置，对公共活动场所、通道、重要区域和部位的人流、物流、车流进行有效的视频探测与监视。

#### 监视区内设置的视频安防监控装置应与入侵报警系统、声音复核系统、辅助照明装置等联动。

### 重要防护区防护

#### 古文化遗址、古墓葬群的范围较大、无法进行整体防护时，应将经勘探确认、具有重要价值且暂不进行发掘的区域设定为重要防护区，并结合现场情况采用人防、物防、技防相结合的方式进行重点防护。

#### 古文化遗址、古墓葬群的重要防护区周界有条件设置实体防范设施时，应优先采用。实体防范设施应结合现场实际情况和防护要求合理设置。周界应设置入侵探测装置和视频安防监控装置，宜设置声音复核装置、电子巡查装置。

#### 古文化遗址、古墓葬群的重要防护区域应设置入侵探测、视频安防监控、紧急报警和声音复核装置。用于地下文物保护的入侵探测装置应能可靠探测撬、挖、凿、砸、钻、爆破等盗窃、盗掘行为，并在不破坏、不影响防护对象的前提下尽可能隐蔽安装。

#### 室内展示区应根据建（构）筑物特点、展品陈设情况和防护要求等，参照8.1.6设置实体防范设施和技术防范系统。

#### 室外展示区防护应符合8.1.7的规定。

### 文物库房及重点目标防护

#### 文物库房及重点防护目标所在的区域应设为禁区。

#### 文物库房的主出入口应设置入侵探测、视频安防监控、出入口控制、声音复核、紧急报警和有线对讲等装置。

#### 文物库房的门、窗和管道口应设置实体防范设施和入侵探测装置。文物库房与内部公共区域相邻的墙体、天花板、地板等宜设置入侵探测装置，文物库房与防护区外界相邻的墙体、天花板、地板等应设置入侵探测装置。入侵探测装置应能对撬、挖、凿、砸、钻、爆破等行为进行可靠探测。

#### 文物库房应设置入侵探测、视频安防监控、声音复核和出入口控制装置。空间入侵探测装置宜具有防遮盖报警功能。

#### 文物库房通道内应设置视频安防监控装置，对文物可能通过的地方都应能无盲区监控。

#### 重点防护目标所在的区域有条件设置实体防范设施时，应优先采用。实体防范设施应结合现场实际情况和防护要求合理设置。

#### 重点防护目标所在的区域应设置入侵探测、视频安防监控和声音复核装置。用于地下文物保护的入侵探测装置应能可靠探测撬、挖、凿、砸、钻、爆破等盗窃、盗掘行为，并在不破坏、不影响防护对象的前提下尽可能隐蔽安装。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.1.11的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

## 二级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 古文化遗址、古墓葬的重要区域宜设立外周界，展示区建筑物（群）应设立室外周界或室内周界。

#### 周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

#### 周界应设置入侵探测装置和视频安防监控装置，可结合现场情况设置声音复核装置和现场声光警示装置。周界出入口应设置视频安防监控装置，通过显示设备应能清楚地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

### 监视区防护

#### 可结合防护目标的分布情况，在重要区域和部位建立监视区。

#### 监视区内应设置视频安防监控装置，对重要区域和部位的人流、物流、车流进行有效的视频探测与监视。

### 重要防护区防护

#### 古文化遗址、古墓葬群的范围较大、无法进行整体防护时，应根据防护需要设定重要防护区，并结合现场情况采用人防、物防、技防相结合的方式进行重点防护。

#### 古文化遗址、古墓葬群的重要防护区周界有条件设置实体防范设施时，应优先采用。实体防范设施应结合现场实际情况和防护要求合理设置。周界应设置入侵探测装置和视频安防监控装置，宜设置声音复核装置、电子巡查装置。

#### 室内展示区应根据建（构）筑物特点、展品陈设情况和防护要求等，参照8.2.6设置实体防范设施和技术防范系统。

#### 室外展示区防护应符合8.2.7的规定。

### 文物库房及重点目标防护

#### 文物库房及重点防护目标所在的区域应设为禁区。

#### 文物库房的门、窗和管道口应设置实体防范设施和入侵探测装置。

#### 文物库房应设置入侵探测、视频安防监控、声音复核和出入口控制装置。文物库房通道内应设置视频安防监控装置，对文物可能通过的地方都应能无盲区监控。

#### 重点防护目标所在的区域有条件设置实体防范设施时，应优先采用。实体防范设施应结合现场实际情况和防护要求合理设置。

#### 重点防护目标所在的区域应设置入侵探测和视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。用于地下文物保护的入侵探测装置应能可靠探测撬、挖、凿、砸、钻、爆破等盗窃、盗掘行为，并在不破坏、不影响保护对象的前提下尽可能隐蔽安装。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.2.11的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

## 三级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 古文化遗址、古墓葬群的重点防护部位宜设置周界防护。

#### 周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

### 展示区防护

#### 室内展示区应根据建（构）筑物特点、展品陈设情况和防护要求等，参照8.3.3设置实体防范设施和技术防范系统。

#### 室外展示区防护应符合8.3.4的规定。

### 文物库房及重点目标防护

#### 文物库房及重点防护目标所在的区域应设为禁区。

#### 文物库房的门、窗和管道口应设置实体防范设施和/或入侵探测装置。

#### 重要库房应安装防盗安全门，宜设置出入口控制和视频安防监控装置。库房内重要部位宜设置入侵探测装置和/或视频安防监控装置。

#### 重点防护目标所在的区域有条件设置实体防范设施时，应优先采用。实体防范设施应结合现场实际情况和防护要求合理设置。

#### 重点防目标所在的护区域应设置入侵探测装置，宜设置视频安防监控装置。用于地下文物保护的入侵探测装置应能可靠探测撬、挖、凿、砸、钻、爆破等盗窃、盗掘行为，并在不破坏、不影响保护目标的前提下尽可能隐蔽安装。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.3.7的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

# 古建筑安全技术防范系统要求

## 一级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 周界包括区域周界、建筑物（群）外周界、防护区/禁区室外周界和室内周界。

#### 应根据建筑物分布、现场环境条件和安全防护需要对古建筑进行周界防护。周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

#### 区域周界或防护目标集中的建筑物（群）外周界应设置入侵探测装置和视频安防监控装置。周界出入口应设置视频安防监控装置，通过显示设备应能清楚地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

#### 展厅/展室及其他陈列、存放文物的场所应根据现场情况和安全防护需要采取室外或室内周界防护措施。

#### 需治安保卫人员巡视的部位宜设置电子巡查装置。

### 监视区防护

#### 监视区内应设置视频安防监控装置，对公共活动场所、通道、重要区域和部位的人流、物流、车流进行有效的视频探测与监视。

#### 监视区内的视频安防监控装置应根据监视目标的环境条件和建筑格局分布合理设置，视频监视覆盖范围应满足安全防护和使用/管理要求。

#### 有点灯、焚香等活动的区域应设置视频安防监控装置。

### 防护区防护

#### 防护区直接通向室外的地下通道、门、窗、管道口等应采用实体防范与入侵探测相结合的防护方式。

#### 对外开放的出入口应设置入侵探测、视频安防监控和声音复核装置。

#### 仅供内部工作人员使用的重要出入口应设置视频安防监控和声音复核装置，宜设置出入口控制装置。

#### 防护区内有点灯、焚香等活动的区域应设置视频安防监控装置。

#### 室内展厅/展室应根据建（构）筑物特点、展品陈设情况和防护要求等，参照8.1.6设置实体防范设施和技术防范系统。

#### 室外展示区的防护应符合8.1.7的规定。

### 文物库房及重点目标防护

#### 文物库房应设为禁区。

#### 文物库房的防护应符合8.1.9的规定。

#### 保存有壁画、塑像、碑刻及其他重要文物的区域，应采用实体防范设施与技术防范系统相结合的防护方式。直接通向室外的地下通道、门、窗、管道口等应设置入侵探测装置；出入口应设置入侵探测、视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。

#### 重点防护目标应设置入侵探测、视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.1.11的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

## 二级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 周界包括建筑物（群）外周界、防护区/禁区室外周界和室内周界。重要的古建筑应设立外周界，展示区应设立室外周界或室内周界。

#### 宜根据建筑物分布、现场环境条件和安全防护需要对古建筑进行周界防护。周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

#### 古建筑或展示区外周界应设置入侵探测装置和视频安防监控装置。周界出入口应设置视频安防监控装置，通过显示设备应能清楚地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

### 监视区防护

#### 监视区内应设置视频安防监控装置，对公共活动场所、通道、重要区域和部位的人流、物流、车流进行有效的视频探测与监视。

#### 监视区内的视频安防监控装置应根据监视目标的环境条件和建筑格局分布合理设置，视频监视覆盖范围应满足安全防护和使用/管理要求。

#### 有点灯、焚香等活动的区域应设置视频安防监控装置。

### 防护区防护

#### 防护区直接通向室外的地下通道、门、窗、管道口等应采用实体防范与入侵探测相结合的防护方式。

#### 防护区的出入口应设置入侵探测和视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。

#### 防护区内有点灯、焚香等活动的区域应设置视频安防监控装置。

#### 室内展示区应根据建（构）筑物特点、展品陈设情况和防护要求等，参照8.2.6设置实体防范设施和技术防范系统。

#### 室外展示区的防护应符合8.2.7的规定。

### 文物库房及重点目标防护

#### 文物库房应设为禁区。

#### 文物库房的防护应符合8.2.9的规定。

#### 保存有壁画、塑像、碑刻及其他重要文物的区域，应采用实体防范设施与技术防范系统相结合的防护方式。出入口应设置入侵探测、视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。

#### 重点防护目标应设置入侵探测装置、视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.2.11的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

## 三级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 需重点保护的古建筑宜设置周界防护。

#### 周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。有条件设置实体防范设施时，应优先采用。实体防范设施应结合现场实际情况和防护要求合理设置。

### 防护区防护

#### 防护区直接通向室外的地下通道、门、窗、管道口等应采用实体防范或入侵探测的防护方式。

#### 防护区的主要出入口应设置入侵探测装置，宜设置声音复核或视频安防监控装置。

#### 室内展示区应根据建（构）筑物特点、展品陈设情况和防护要求等，参照8.3.3设置实体防范设施和技术防范系统。

#### 室外展示区的防护应符合8.3.4的规定。

### 文物库房及重点目标防护

#### 文物库房应设为禁区。

#### 文物库房的防护应符合8.3.6的规定。

#### 保存有壁画、塑像、碑刻及其他重要文物的区域，应采用实体防范设施与技术防范系统相结合的防护方式。出入口应设置入侵探测装置，宜设置视频安防监控、声音复核装置。

#### 重点防护目标应设置入侵探测装置，宜设置视频安防监控装置，可设置声音复核装置。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.3.7的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

# 石窟寺、石刻安全技术防范系统要求

## 一级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 根据现场环境条件和安全防范管理要求，周界防护宜设置区域周界、石窟（石刻）群外周界、洞窟外周界等。

#### 周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

#### 防护目标集中的石窟（石刻）群、重要的散存石窟（石刻）应设置周界入侵探测装置和视频安防监控装置。周界出入口应设置视频安防监控装置，通过显示设备应能清楚地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

#### 需治安保卫人员巡视的部位宜安装电子巡查装置。

#### 重要洞窟、存放石刻（壁画、塑像等）的库房和修复室及其他陈列、存放文物的场所和部位应设置周界防护装置。

### 监视区防护

#### 监视区内应结合现场实际情况设置视频安防监控装置，对公共活动场所、通道、重要区域和部位的人流、物流、车流进行有效的视频探测与监视。

#### 监视区内的视频安防监控装置应根据监视目标的环境条件和分布情况合理设置，视频监视覆盖范围应满足安全防护和使用/管理要求。

#### 有点灯、焚香等活动的区域应设置视频安防监控装置。

### 出入口防护要求

#### 供参观者使用的出入口、仅供内部工作人员使用的出入口应设置实体防范设施和视频安防监控装置，并采取适当的出入检查/验证措施。

#### 出入口的视频监控图像应能清晰地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

### 参观通道防护

#### 参观通道宜结合现场情况设置与防护对象完全分隔的隔离围栏或警戒带。

#### 参观通道应设置紧急报警、视频安防监控装置，宜设置声音复核装置，应能对通道内人员的活动进行实时监控。

### 洞窟防护

#### 洞窟的门、窗户、通风口等应设置实体防范设施和入侵探测装置。重要洞窟的门宜设置出入口控制装置。

#### 对外开放的重要洞窟内应设置紧急报警和安防专用有线对讲装置。

#### 可根据重要洞窟的结构特点和面积大小，在不损伤、不破坏防护对象的前提下，在入口、甬道及重要区域或部位设置入侵探测、视频安防监控、声音复核等装置。

#### 对外开放洞窟内的塑像、壁画及其他展陈文物应设置实体防范设施。出于文物保护要求无法设置实体防范设施时，应设置技术防范装置，并具有现场声、光警示功能。

### 石刻防护

#### 室外石刻宜采用入侵探测、视频安防监控或声音复核相结合的防护方式。

#### 田野石刻、摩崖石刻等室外石刻（群）可设置实体防范设施。实体防范实施的设置不得对防护对象造成损伤或破坏，应尽量减小对环境风貌的影响。

#### 根据现场实地情况可以建立入侵报警系统时，应在不损伤、不破坏防护对象的前提下，设置入侵探测装置。

#### 田野石刻、小型摩崖石刻等室外石刻（群）宜设置视频安防监控装置、声音复核装置。视频安防监控系统宜具有智能视频报警功能，视频图像应能监视石刻（群）的全貌。

#### 大型摩崖石刻（群）应在易于攀爬、易于接触到防护目标的区域或部位设置实体防范设施和入侵探测、视频安防监控装置，宜设置声音复核装置。视频安防监控系统宜具有智能视频报警功能。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.1.11的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

## 二级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 根据现场环境条件和安全防范管理要求，周界防护可设置石窟（石刻）群外周界、洞窟外周界等。重要的石窟、石刻（群）应设立外周界，展示区应设立周界防护装置。

#### 周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

#### 防护对象集中的石窟（石刻）群、重要的散存石窟（石刻）应设置周界入侵探测和声音复核装置，宜设置视频安防监控装置。周界出入口应设置视频安防监控装置，通过显示设备应能清楚地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

#### 根据安全管理需要，可在需要治安保卫人员巡视的部位设置电子巡查装置。

#### 重要洞窟、存放石刻（壁画、塑像等）的库房和修复室及其他陈列、存放文物的场所和部位应设置周界防护装置。

### 监视区防护

#### 可结合防护对象的分布情况，在重要区域或部位建立监视区。

#### 监视区内的视频安防监控装置应根据监视目标的环境条件和石窟、石刻的分布情况合理设置，视频监视覆盖范围应满足安全防护和使用/管理要求。

#### 石窟寺有点灯、焚香等活动的区域时，应在相应的区域设置视频安防监控装置。

### 出入口防护

#### 供参观者使用的出入口、仅供内部工作人员使用的出入口应设置实体防范设施和视频安防监控装置，宜采取适当的出入检查/验证措施。

#### 出入口的视频监控图像应能清晰地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

### 参观通道防护

#### 结合现场情况，参观通道宜设置与防护对象完全分隔的隔离围栏或警戒带。

#### 参观通道应设置紧急报警、视频安防监控装置，应能对通道内人员的活动进行实时监控。

### 洞窟防护

#### 洞窟的门、窗户、通风口等应设置实体防范设施，重要洞窟的门、窗户、通风口等应设置入侵探测装置。

#### 重要洞窟可根据洞窟面积大小、在不损伤、不破坏文物的前提下，在入口、甬道及重要区域或部位设置入侵探测和声音复核装置，宜设置视频安防监控装置。

#### 对外开放洞窟内的塑像、壁画及其他展陈文物应设置实体防范设施。出于文物保护要求无法设置实体防范设施时，应设置技术防范装置，并具有现场声、光警示功能。

### 石刻防护

#### 室外石刻宜采用实体防范与入侵探测、视频安防监控相结合的防护方式。

#### 田野石刻、摩崖石刻等室外石刻（群）可设置实体防范设施。实体防范实施的设置不得对防护对象造成损伤或破坏，应尽量减小对环境风貌的影响。

#### 根据现场实地情况可以建立入侵报警系统时，应在不损伤、不破坏防护对象的前提下，设置入侵探测装置。

#### 田野石刻、小型摩崖石刻等室外石刻（群）宜设置视频安防监控装置，视频图像应能监视石刻（群）的全貌。

#### 大型摩崖石刻（群）应在易于攀爬、易于接触到防护对象的区域或部位设置实体防范设施和入侵探测，宜设置视频安防监控装置。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.2.11的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

## 三级安全技术防范系统

### 周界防护

#### 需要重点保护的洞窟、室外石刻宜设置周界防护。

#### 周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。有条件设置实体防范设施时，应优先采用。实体防范设施应结合现场实际情况和防护要求合理设置。

### 重点部位防护

#### 重点防护部位有条件设置实体防范设施时，应优先采用。实体防范设施应结合现场实际情况和防护要求合理设置。

#### 洞窟的门、窗户、通风口等应设置实体防范设施。重要洞窟的门、窗户、通风口等应设置入侵探测装置，重要洞窟外应设置视频安防监控装置。

#### 重要的室外石刻宜采用实体防范与入侵探测或视频安防监控相结合的防护方式。

### 监控中心

#### 安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.3.7的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

# 考古发掘工地安全防范系统要求

## 基本要求

### 在考古发掘工作中，考古发掘单位应事先提出保证出土文物和重要遗迹安全的保护措施。对发掘中发现的重要遗物和遗迹，应及时采取必要的保护措施。

### 考古发掘工地的安全防范措施包括人力防范、实体防范和技术防范。

### 为科学研究而进行主动发掘的工地，应在考古发掘项目开始前，根据考古发掘工地的重要程度、保护范围、现场环境条件等，制定周密的安全防范计划、配备相应的治安保卫人员，因地制宜地建立符合现场实际情况的实体防范设施、设置满足安全管理需要的技术防范系统。

### 配合经济建设工程的考古发掘及抢救性发掘工地，宜根据现场发掘情况及治安保卫工作的需要配备相应的治安保卫人员，可结合考古发现情况因地制宜地建立符合现场实际情况的实体防范设施、设置满足安全管理需要的技术防范系统。

## 人力防范要求

### 为科学研究而进行主动发掘的工地，应根据治安保卫工作的需要，设置与治安保卫任务相适应的治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。

### 配合经济建设工程的考古发掘及抢救性发掘工地，宜根据现场发掘情况及治安保卫工作的需要配备专职、兼职治安保卫人员。

### 治安保卫人员的管理应符合5.3的规定。

### 治安保卫人员的安全应符合5.4的规定。

## 实体防范要求

### 为科学研究而进行主动发掘的工地，宜结合现场实际情况建立周界实体防范设施（金属栅栏、砖、石或混凝土围墙等），并应符合6.2.2、6.2.3的规定。

### 配合经济建设工程的考古发掘及抢救性发掘工地，可结合考古发现情况因地制宜地建立符合现场实际情况的实体防范设施。

## 技术防范要求

### 周界防护

#### 为科学研究而进行主动发掘的工地或经考古勘探确认、具有重要价值且发掘工作持续时间较长的重要工地，宜设置周界防护。周界防护应符合下列要求：

- 根据现场环境条件和考古发掘区分布情况，确定周界的位置和范围。

- 周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成，周界防护应完整封闭。

- 周界应设置入侵探测和视频安防监控装置。

- 周界入侵探测应与视频安防监控系统、声音复核系统、辅助照明装置以及现场声光警示装置联动。现场声光警示装置的声压应不小于100dB（A），报警持续时间应保持到操作员确认警情后自动或手动解除。

- 周界内的公共区域、主要通道及其他需治安保卫人员巡视的部位宜设置电子巡查装置。

#### 配合经济建设工程的考古发掘及抢救性发掘工地，周界防护宜符合下列要求：

- 根据现场环境条件和考古发掘区分布情况，确定需重点防护的范围或部位。

- 周界防护可由实体防范设施和/或技术防范系统组成。

- 周界内的公共区域、主要通道及其他需治安保卫人员巡视的部位宜设置电子巡查装置。

### 出入口防护

#### 考古发掘工地周界围栏（围墙）的出入口、仅供内部工作人员使用的出入口宜设置实体防范设施和视频安防监控装置，并采取适当的出入检查/验证措施。

#### 出入口的视频监控图像应能清晰地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。

### 考古发掘区防护

#### 考古发掘区外围宜设置视频安防监控装置，对发掘区全貌进行完整的视频监控和图像记录。

#### 考古发掘区内重要的探方（沟）宜设置视频安防监控装置，对发掘作业过程、重要遗物的起取出土等情况进行完整的视频监控和图像记录。

#### 重要的墓葬发掘现场，宜根据现场条件设置入侵报警装置和声音复核装置，结合防护要求构成点、线、面或其组合的综合防护系统。入侵探测器的防护范围、灵敏度、环境适应性等应满足安全防范和使用要求。

#### 重要的墓葬发掘现场，宜在墓道（门）入口处设置视频安防监控装置，对人员的进出情况和遗物的出土等情况进行完整的视频监控和图像记录。

### 出土遗物运送通道防护

#### 考古发掘区与考古工地库房之间，宜设置专用的出土遗物运送通道。

#### 出土遗物运送通道宜设置视频安防监控装置，对出土遗物可能经过的地方实现无盲区跟踪监控。

#### 出土遗物运送通道宜安装紧急报警装置和对讲装置，保证紧急情况下工作人员的及时报警和通信联络。

### 考古工地库房防护

#### 考古工地库房应设为禁区，并由专人负责。

#### 库房的门、窗应设置实体防范设施，库房门应安装防盗安全门。出入口应设置视频安防监控装置，宜设置出入口控制装置。

#### 库房内应设置入侵探测和紧急报警装置，宜设置声音复核装置。

#### 库房内通道和重要部位应设置视频安防监控装置，应与入侵报警系统联动。

### 参观通道防护

#### 设有参观通道的考古发掘工地，宜设置与发掘区完全分隔的隔离围栏或隔离带。

#### 参观通道的出入口宜采取适当的出入检查/验证措施，并设置视频安防监控装置。视频监控图像应能清晰地显示出入人员面部特征。

#### 参观通道宜设置视频安防监控装置，对通道内人员的活动情况进行实时监控。

### 监控中心

#### 为科学研究而进行主动发掘的工地或经考古勘探确认、具有重要价值且发掘工作持续时间较长的重要工地，安全技术防范系统应设置监控中心，应符合8.1.11的规定。

#### 配合经济建设工程的考古发掘及抢救性发掘工地，安全技术防范系统宜设置监控中心，应符合8.3.7的规定。

#### 安全技术防范系统监控中心宜结合现场情况就近设立。通过远程控制室进行安全技术防范系统管理时，应保证前端设备至主控设备之间信号传输的有效性、安全性和抗干扰性能；入侵报警系统的功能性能应符合GB50394中5.2的规定，视频安防监控系统应符合GB50395中5.0.2～5.0.10的规定。

# 附 录 A

# （规范性附录）

# 设计流程、深度及设计文件

A.1设计流程

A.1.1 博物馆和文物保护单位安全防范系统的设计应按照“设计任务书的编制—现场勘察—初步设计—方案论证—施工图设计文件的编制（正式设计）”的流程进行。

A.1.2 对于新建建筑的安全防范系统工程，建设单位应向安全防范系统设计单位提供有关建筑概况、电气和管槽路由等设计资料。

A.2 设计任务书的编制

A.2.1 安全防范系统设计前，建设单位应根据安全防范需求，提出设计任务书。

A.2.2 设计任务书应包括以下内容：

#### 任务来源；

#### 政府部门的有关规定和管理要求（含防护对象的风险等级和防护级别）；

#### 建设单位的安全管理现状与要求；

#### 工程项目的内容和要求（包括功能需求、性能指标、监控中心要求、培训和维修服务等）；

#### 建设工期；

#### 工程投资控制数额及资金来源。

A.3  现场勘察

A.3.1 安全防范系统设计前，设计单位与建设单位应进行现场勘察，并编制现场勘察报告。

A.3.2 现场勘察应符合GB50348的相关规定。

A.4  初步设计

A.4.1 初步设计的依据应包括以下内容：

#### 相关法律法规和国家现行标准；

#### 工程建设单位或其主管部门的有关管理规定；

#### 设计任务书；

#### 现场勘察报告、相关建筑图纸及资料。

A.4.2 初步设计应包括以下内容：

#### 建设单位的需求分析与工程设计的总体构思（含防护体系的构架和系统配置）；

#### 防护区域的划分、前端设备的布设与选型；

#### 中心设备（包括控制主机、显示设备、记录设备等）的选型；

#### 信号的传输方式、路由及管线敷设说明；

#### 监控中心的选址、面积、温湿度、照明等要求和设备布局；

#### 系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性等的说明；

#### 系统供电、防雷与接地的说明；

#### 各子系统的接口关系（如联动、集成方式等）；

#### 系统建成后的预期效果说明和系统扩展性的考虑；

#### 对人防、物防的要求和建议；

#### 售后服务与技术培训的承诺。

A.4.3 初步设计文件应包括设计说明、设计图纸、主要设备材料清单和工程概算书。

A.4.4 初步设计文件的编制应包括以下内容：

#### 设计说明应包括工程项目概述、布防策略、系统配置及其他必要的说明；

#### 设计图纸应包括系统图、平面图、监控中心布局示意图及必要说明；

#### 设计图纸应符合以下规定：

##### 图纸应符合国家制图相关标准的规定，标题栏应完整，文字应准确、规范，应有相关人员签字，设计单位盖章；

##### 图形符号应符合GA/T74的规定；

##### 在平面图应标明尺寸、比例和指北针；

##### 在平面图中应包括设备名称、规格、数量和其他必要的说明。

#### 系统图应包括以下内容：

##### 主要设备类型及配置数量；

##### 信号传输方式、系统主干的管槽线缆走向和设备连接关系；

##### 供电方式；

##### 接口方式（含各子系统之间的接口关系）；

##### 其他必要的说明。

#### 平面图应包括以下内容：

- 应标明监控中心的位置及面积；

- 应标明前端设备的布设位置、设备类型和数量等；

- 管线走向设计应对主干管路的路由等进行标注；

- 其他必要的说明。

#### 对安装部位有特殊要求的，宜提供安装示意图等工艺性图纸；

#### 监控中心布局示意图应包括以下内容：

- 平面布局和设备布置；

- 线缆敷设方式；

- 供电要求；

- 其他必要的说明。

#### 主要设备材料清单应包括设备材料名称、规格、数量等；

#### 按照工程内容，根据GA/T70等国家现行相关标准的规定，编制工程概算书。

A.5  方案论证

A.5.1 工程项目完成初步设计后，宜由建设单位组织相关人员对安全防范系统工程初步设计进行方案论证。风险等级较高或建设规模较大的安全防范工程项目应进行方案论证。

A.5.2 方案论证应提交以下资料：

#### 设计任务书；

#### 现场勘察报告；

#### 初步设计文件；

#### 主要设备材料的型号、生产厂家、检验报告或认证证书。

A.5.3 方案论证应包括以下内容：

- 系统设计内容是否符合设计任务书的要求；

- 系统设计的总体构思是否合理；

- 设备选型是否满足现场适应性、可靠性的要求；

- 系统设备配置和监控中心的设置是否符合防护级别的要求；

- 信号传输方式、路由和管线敷设方案是否合理；

- 系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性是否符合相关标准的规定；

- 系统供电、防雷与接地是否满足相关规定和使用要求；

- 系统的可扩展性、接口方式是否满足使用要求；

- 初步设计文件是否符合A.4.3和A.4.4的规定；

- 建设工期是否符合工程现场的实际情况和满足建设单位的要求；

- 工程概算是否合理；

- 售后服务承诺和技术培训内容是否可行。

A.5.4 方案论证应对A.5.3的内容做出评价，形成结论（通过、基本通过、不通过），提出整改意见，并经建设单位确认。

A.6  施工图设计文件的编制（正式设计）

A.6.1 施工图设计文件编制的依据应包括以下内容：

#### 初步设计文件；

#### 方案论证中提出的整改意见和设计单位所做出的并经建设单位确认的整改措施。

A.6.2 施工图设计文件应包括设计说明、设计图纸、主要设备材料清单和工程预算书。

A.6.3 施工图设计文件的编制应符合以下规定：

#### 施工图设计说明应对初步设计说明进行修改、补充、完善，包括设备材料的施工工艺说明、管线敷设说明等，并落实整改措施；

#### 施工图纸应包括系统图、平面图、监控中心布局图及必要说明，应符合第A.4.4条第3款的规定；

#### 系统图应在第A.4.4条第4款的基础上，充实系统配置的详细内容（如立管图等），标注设备数量，补充设备接线图，完善系统内的供电设计等；

#### 平面图应包括以下内容：

##### 前端设备布防图应正确标明设备安装位置、安装方式和设备编号等，并列出设备统计表；

##### 前端设备布防图可根据需要提供安装说明和安装大样图；

##### 管线敷设图应标明管线的敷设安装方式、型号、路由、数量，末端出线盒的位置高度等；分线箱应根据需要，标明线缆的走向、端子号，并根据要求在主干线路上预留适当数量的备用线缆，并列出材料统计表；

##### 管线敷设图可根据需要提供管路敷设的局部大样图；

##### 其他必要的说明。

#### 监控中心布局图应包括以下内容：

##### 监控中心的平面图应标明控制台和显示设备柜（墙）的位置、外形尺寸、边界距离等；

##### 根据人机工程学原理，确定控制台、显示设备、机柜以及相应控制设备的位置、尺寸；

##### 根据控制台、显示设备柜（墙）、设备机柜及操作位置的布置，标明监控中心内管线走向、开孔位置；

##### 标明设备连线和线缆的编号；

##### 说明对地板敷设、温湿度、风口、灯光等装修要求；

##### 其他必要的说明。

#### 按照施工内容，根据GA/T70等国家现行相关标准的规定，编制工程预算书。