附件1

ECS

CECS×××: ××××

中国工程建设标准化协会

乡村住区道路与工程管线综合规划规范

Code of planning for road and engineering pipeline comprehensive

in residential area of township and village

（征求意见稿）

201X年     北京

中国工程建设标准化协会

乡村住区道路与工程管线综合规划规范

Code of planning for road and engineering pipeline comprehensive

in residential area of township and village

CECS×××:××××

主编部门：城市建设研究院

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

201×年     北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会建标协字【2010】91号，关于《2010年第二批工程建设协会标准制定、修订计划》的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求规范使用部门和单位意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3. 住区交通组织与安全；4.住区道路及相关设施；5.住区道路景观；6.住区工程管线综合；7.住区工程管线地下敷设 8.住区工程管线架空敷设。

根据国家计委计标【1986】1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》，现批准协会标准《乡村住区道路与工程管线综合规划》，编号为CECS×××:××××，推荐给工程协会×××分会归口管理，由城市建设研究院（北京德胜门外大街36号，邮编100120）负责解释，在使用中如发现需要修改或补充之处请将意见通知解释单位。

主编单位：城市建设研究院

参编单位：中国建筑设计研究院

规范主要起草人：

中国工程建设标准化协会

201×年 ×月× 日

目  次

1  总则	- 1 -

2  术语	- 2 -

3  住区交通组织与安全	- 4 -

3.1  一般规定	- 4 -

3.2  动态交通组织	- 4 -

3.3  静态交通组织	- 5 -

3.4  交通安全	- 5 -

4  住区道路及相关设施	- 6 -

4.1  一般规定	- 6 -

4.2  道路分级	- 6 -

4.3  道路网平面布局及道路横断面	- 6 -

4.4  道路设施与停车设施	- 7 -

5  道路环境景观	- 9 -

5.1  道路景观要素与道路环境景观	- 9 -

5.2  道路线形与道路建筑环境	- 9 -

6  住区工程管线及综合	- 10 -

6.1  一般规定	- 10 -

6.2  住区工程管线组成与分类	- 10 -

6.3  住区工程管线规划综合	- 10 -

6.4  住区工程管线设计综合	- 11 -

7  住区工程管线地下敷设	- 12 -

7.1  一般规定	- 12 -

7.2  直埋敷设与管沟敷设	- 12 -

7.3  地下敷设最小水平净距与小垂直净距	- 12 -

8  住区工程管线架空敷设	- 15 -

8.1  一般规定	- 15 -

8.2  电力通信线路的架空敷设	- 15 -

8.3  架空敷设最小水平净距与最小垂直净距	- 15 -

9  附录	- 17 -

附录A  乡村自行车停车位相关技术参数	- 17 -

附录B  乡村住区停车场停车道、通行道、停车场地纵坡及停车场面积参考技术指标	- 17 -

本规范用词说明	- 18 -

# 1  总则

1.01为提供乡村住区道路交通与工程管线综合规划和管理依据，规范乡村住区道路交通与工程管线综合规划编制，优化住区道路地上地下空间利用，保障乡村住区拥有安全的交通环境和良好的人居环境建设，制订本规范。

1.0.2本规范适用于乡村住区道路交通与住区工程管线综合规划的编制。

1.0.3乡村住区道路交通规划应遵循以人为本与系统性、协调性原则，步行、自行车交通优先和生态环境优先原则，以及因地制宜的混合交通处理原则。

1.0.4住区工程管线综合规划应结合乡村发展合理布置，遵循近期、远期相结合的原则，专项协调与节约用地的原则。

1.0.5乡村住区道路交通规划的主要内容应包括住区交通方式分析与动静态交通组织，道路网平面布局与道路等级、断面选择，以及重要 道路设施与停车设施规划。

1.0.6住区工程管线综合规划的主要内容应包括住区工程管线的平面综合和竖向综合，平面综合应确定工程管线地下敷设的平面排列顺序、管线间的最小水平净距和架空敷设时管线及杆线的平面位置及周围建（构）筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平净距，竖向综合应确定管线地下敷设时的最小覆土深度、高低排列顺序以及地下敷设、架空敷设时管线的最小垂直净距。

1.0.7乡村住区道路交通规划与工程管线综合规划除应符合本规范规定外,应符合国家现行有关标准、规范的要求。

# 2  术语

2.0.1乡（township）

指经省级人民政府批准设置行政建制的乡。

2.0.2村（village）

指农村村民生活和生产的聚居地，包括行政村和自然村的农村基层聚落。

2.0.3住区（residential area）

指不同居住人口规模的居住生活聚居地。

2.0.4住区动态交通组织(dynamic traffic organnization of residential area)

指住区机动车行、非机动车行和人行方式的组织及管理。

2.0.5住区静态交通组织(static traffic organnization of residential areal)

指住区内各种车辆存放的安排及停车管理。

2.0.6人车混行，道路分级方式(mixed vehicies , road classification metnod)

指通过住区道路分级和包括线形走向，道路断面等方面的精心设计，使得人与车在住区内部得以和谐共存的住区交通组织方式。

2.0.7乡村公共交通(public transport of township and village)

服务于乡村、镇之间的公交车出行方式。

2.0.8小区路(主路)（small residential area road ( main road)）

指用以划分组群的道路,也是住区主路。

2.0.9组群路(次路)（group road ( secondary road)）

指上接小区路,下连宅间路的道路, 也是住区次路。

2.0.10宅间路(road between housing)

指住宅建筑之间连接各住宅入口的道路。

2.0.11道路红线(road red line)

指规划道路的路幅边界线。

2.0.12地面停车率（park rate on ground）

指居民汽车的停车的位数与居住户数的比率。

2.0.13住区工程管线(engineering pipeline of residential areal)

指住区与居民生活相关的给水、雨污排水、电力、电信、燃气、供热的管道和线路工程的总称。

2.0.14住区工程管线综合(engineering pipeline comprehensive of residential araal)

指在住区各项工程管线规划基础上进行的工程管线平面综合与竖向综合规划。

2.0.15覆土深度(overburden deptn)

指由地面到管道顶部的距离，即地面标高减去管顶标高的数值。

2.0.16埋设深度(burial deptn)

指由地面到管底(内壁)的距离，即地面标高减去管底标高的数值。

2.0.17 水平净距(horizotal spacing)

指管线平面布置时，两相近管道(线)相近外壁或管道(线)外壁与相近建（构）筑物相近外侧之间水平距离。

2.0.18 垂直净距(vertical spacing)

指两管道上下交叉地下埋设或架空管线上下交叉敷设时，从上面管道(线)外壁的最低点到下面管道(线)外壁的最高点或到相近建（构）筑物的最高点之间的垂直距离。

# 3  住区交通组织与安全

## 3.1  一般规定

3.1.1乡村住区交通组织规划应包括动态交通组织和静态交通组织。

3.1.2乡村住区道路交通规划应依据不同地区、不同类型、不同规模、不同档次住区的不同要求，因地制宜合理选择动态交通组织方式和静态交通组织方式。

## 3.2  动态交通组织

3.2.1乡村住区动态交通组织应依据乡村住区车流与人行特点、交通量分析，合理选择不同档次乡村住区交通的合流与分流处理方式，可根据条件按表3.2.1选取交通组织方式。

不同档层次乡村住区动态交通组织方式选择                表3.2.1

| 交通组织方式 | 适用住区 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人车混行，道路分级方式 | 经济发达地区的乡村以低层及独立式住宅为主的高级住区；品质优异，建设密度较低，有较强停车入户要求的住区 | 应充分利用各种道路设计方式来限制车速，减少噪音，保证安全 |
| 道路断面人车局部分流；人车混行道路局部分流人车混行，道路分级方式 | 人车矛盾不甚紧张，经济一般地区的乡村住区;汽车交通量小，经济欠发达地区的乡村住区 | 住宅、小区出入口、公建、绿地间设局部步行专用道或自行车专用道 |
| 无机动车交通方式 | 规模小、用地紧凑，反映历史文脉的古乡村住区或居住地段 | 步行为主，步行系统与自行车道贯通住区单元，住区周边停车 |
| 局部时段、地段交通管制人车分流交通方式 | 工业特大型乡镇职工多，有一定规模住区 | 辅以相应交通管理手段，作为实施依据 |

3.2.2乡与特大型村住区交通组织应与乡村公共交通一体化，交通方式应考虑多元化和平衡发展要求。

3.2.3乡村住区交通组织应采用以交通需求管理模式为导向的住区交通管理,对于需削减高峰期重点地段的机动车交通量的特大型乡住区可通过局部时段、地段的交通管制，实现步行、自行车优先的交通组织方式。

## 3.3  静态交通组织

3.3.1乡村住区静态交通组织应依据不同档次住区的不同要求，合理选择停车方式，以地面停车方式为主，酌情考虑地下停车和户内停车方式。

3.3.2乡与特大型村住区道路交通规划应依据需求近期、远期相结合，规划停车场或预留停车用地，对于近、中期车辆拥有率低而远期需要的住区停车用地宜采取先作绿地的过渡方法，组织好近、远期规划相一致的静态交通方式。

3.3.3乡村住区停车布局应符合以下要求：

1）依据居民停车需求和住区等级确定住区停车规模及集中停车场的车库个数；

2）停车布置在居民的合理接近范围内；

3）地面集中停车场在规划图中表示；

4）集中停车场的主入口不应对着住区主路，出入口位置适当处理。

## 3.4  交通安全

3.4.1乡村住区交通安全应按居民出行安全期望要求的高低划分不同要求的范围路段：

1）回避汽车交通区域；

2）严格限制汽车流量和速度的区域。

3.4.2乡村住区道路设计速度不宜高于30km/h，并应采取不同方法限制车速，降低车行噪音，保障居民出行安全。

3.4.3乡村住区交通体系应符合人性化设计的要求。

# 4  住区道路及相关设施

## 4.1  一般规定

4.1.1不同地区、不同类别与规模、不同档次的乡村住区道路交通规划内容和深度以及选用技术指标在满足基本要求的同时，应有不同要求，按实际条件合理确定。

4.1.2乡村住区内应避免过境车辆的穿行和内外联系道路通而不畅，避免往返迂回。

4.1.3乡村住区道路网规划应有利住区用地划分与有机联系、建筑物布置，以及住宅布置的日照和通风，并应满足地下工程管线埋设的要求。

4.1.4乡村住区道路网应满足综合防灾救灾疏散的要求。

## 4.2  道路分级

4.2.1乡村住区规划道路应依据居住区、住宅组群、住宅庭院不同成分组成的乡村住区规划组织结构和规模，确定其道路等级组成。

4.2.2乡村住区道路可分为小区路(主路)、组群路(次路)、宅间路三级，或组群路、宅间路二级。

## 4.3  道路网平面布局及道路横断面

4.3.1乡村住区道路规划应依据乡村住区用地规模与组织结构、地形地貌、气候、环境条件以及居民出行方式，选择经济、便捷、安全的道路系统和与道路功能相适应的住区道路横断面形式；

4.3.2乡村住区道路横断面形式，小区路宜考虑车行道和人行道分设；组群路一般可人车混行，宅间路宜兼顾通行救护车和搬运车的需要。

4.3.3乡村住区各级道路控制线之间的宽度及路面宽度应符合表4.3.3规定。

乡村住区道路中控制线间距及路面宽度表              表4.3.3

| 道路名称 | 建筑控制线 之间的距离 |  | 路面 宽度 | 车行道 宽度 | 每侧人 行道宽 度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采暖区 | 非采暖区 |  |  |  |  |
| 小区路 | ≥14m | ≥10m | 6～9m | 4～7 m | 1.0～2.0 m | 应满足各类工程管线埋没要求； 严寒积雪地区的道路路面应考虑防滑措施并应考虑堆放清扫道路积雪的面积，路面可适当放宽；地震地区道路 宜做柔性路面； 特大型乡住区小区路间距宜按120-150米控制；乡与特大型村组群路间距宜按60-150米控制。 |
| 组群路 | ≥10m | ≥8m | 3～5m | 3～5 m |  |  |
| 宅间路 | — | — | ≥2.5m |  |  |  |

4.3.4乡村住区道路纵坡的控制应符合表4.3.4规定。

乡村住区内道路纵坡控制参数表                      表4.3.4

| 道路类别 | 最小纵坡（%） | 最大纵坡（%） | 山丘和重丘地区及多雪严寒地区最大纵坡（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车道 | ≥0.2 | ≤8.0 L≤200m | ≤5.0 L≤600m |
| 非机动车道 | ≥0.2 | ≤3.0 L≤50m | ≤2.0 L≤100m |
| 步 行 道 | ≥0.2 | ≤8.0 | ≤4 |

注：1）表中“L”为道路的坡长；

2）机动车与非机动车混行的道路，其纵坡宜按非机动车道要求，或分段按非机动车道要求控制。

4.3.5 乡村住区道路横断面横坡宜控制在0.1％～0.3％之间,一般干旱地区取低值,多雨地区取高值。

4.3.6山区和丘陵地区乡村住区道路宜车行道和人行道分开设置自成系统,并应选择主要道路平缓因地制宜的路网格式，路面可酌情缩窄，但应安排必要的排水边沟和会车位，并应符合当地城乡规划行政主管部门的有关规定。

4.3.7乡村住区内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离应符合表4.0.7规定。

乡村住区道路边缘至建、构筑物最小距离（m）        表4.3.7

| 道路级别 建筑物与道路关系 |  | 小区路 | 组群路及宅间路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物面向道路 | 无出入口 | 3.0 | 2.0 |
|  | 有出入口 | 5.0 | 2.5 |
| 建筑物墙面向道路 |  | 2.0 | 1.5 |
| 围墙面向道路 |  | 1.5 | 1.5 |

注：小区路、组群路及宅间路的边缘指路面边线，当小区路设有人行便道时，其道路边缘指便道边线。

## 4.4  道路设施与停车设施

4.4.1乡村住区道路应按居民出行安全期望不同要求的范围路段设置相应的交通安全设施、标识与标志。

4.4.2大型、特大型乡居住小区内的主要道路，至少应有两个方向的出入口与外围道路相连。机动车道对外出入口数应控制，其出入口间距不应小于150m，若沿街建筑物跨越道路或建筑物长度超过150m时，应设置不小于4m×4m的消防车道。人行出口间距不宜超过80m，当建筑物长度超过80m时，应在底层加设人行通道。

4.4.3乡村住区内的尽端式道路的长度不宜大于120m，并应在尽端设置不小于12m×12m的迴车场地。

4.4.4乡村住区宅间小路及住宅组群、住区公共活动中心，应设置为残疾人通行的无障碍通道，通行轮椅的坡道宽度应不小于2.5m，纵坡不应大于2.5%。

4.4.5山地乡村住区用地坡度大于8%时，应辅以梯步解决竖向交通，并应在梯步旁附设推行自行车的坡道。

4.4.6乡和特大型村住区非机动车停车场可按服务范围自行车保有量的20-40%来规划自行车停车场面积，并按调查、测算其中所含需停车其他非机动车辆的比例因素修整、规划非机动车停车场面积。

4.4.7乡村住区机动车停车技术指标宜按不同地区、不同类别、不同规模住区的不同居住档次，结合地方要求和乡村住区实际情况，分析比较选择确定, 条件较好的乡住区居民汽车停车率不应小于10%。

4.4.8乡村住区停车场停车道、通行道及停车场面积等相关技术指标可参考附录A,结合住区实际情况选取。

4.4.9乡村住区停车场和用户住宅距离以50-150m为宜,地上停车场，当停车位大于50辆时，其疏散出入口数不少于2个。

4.4.10乡村住区停车场地纵坡不宜大于2.0％；山区、丘陵地形不宜大于3.0％，但为了满足排水要求，均不得小于0.3％。进出停车场的通道纵坡在地形困难时，也不宜大于5.0％。

# 5  道路环境景观

## 5.1  道路景观要素与道路环境景观

5.1.1乡村住区道路环境景观构成要素应包括人、车、建筑、绿化、水体、庭院、设施、小品等物质实体要素和历史、文脉、特色等精神文化要素；设计要素应包括交通管理与交通安全设施、无障碍设施，桥梁景观、铺装景观、绿化与照明景观、建筑景观、建筑小品与水景景观、其他服务设施等要素。

5.1.2乡村住区道路环境景观规划设计内容应主要包括道路线形设计、绿化设计、建筑环境设计、空间变化设计、领域分隔设计、道路设施设计。

5.1.3乡村住区道路环境景观规划应按照道路绿化的生态和艺术性相结合的原则，突出住区街道个性和住区道路线形设计，并考虑停车空间与绿化空间的有机结合。

5.1.4乡村住区道路环境景观应满足以下基本要求：

（1）道路空间形态以人为本，注意交通环境的人性化，符合居民生活习俗、行为轨迹和管理模式，体现方便性、地域性和艺术性；

（2）为居民交往、休闲和游乐提供方便、舒适宜人的环境；

（3）高效利用土地，完善生态建设，改善住区空间环境；

（4）立足于区域差异，体现自己的地域特色与文化传统；

（5）自然景观、人文景观和交通景观相互融合。

## 5.2  道路线形与道路建筑环境

5.2.1乡村住区道路线形应与自然环境相协调，与地形、地貌相配合，与自然景观环境融为一体。

5.2.2乡村住区道路建筑环境应符合以下要求：

1）良好的尺度和比例；

2）建筑宽间富于变化，造型、立面形式多样，并具有因地制宜的灵活性和个性；

3）色彩丰富搭配和谐有序，构图富有创意和特色，与环境和谐；

4）体现地方建筑风格和传统民居特色。

# 6  住区工程管线及综合

## 6.1  一般规定

6.1.1乡村住区工程管线综合按综合工作阶段划分可分为规划综合和设计综合，按工作内容可分为管线平面综合和竖向综合。

6.1.2乡村住区工程管线综合除应主要为住区道路地下、地上工程管线综合外，尚应包括道路红线外侧和住宅庭院院墙外侧地下、地上工程管线综合。

6.1.3乡村住区工程管线综合规划应近期建设与远期规划相结合，合理布置并预留发展空间。

6.1.4乡村住区工程管线综合规划应依据住区总体规划、道路规划及给水、排水、电力、通信（含有线电视，下同）、热力、燃气等专项工程规划，并与上述规划相结协调。

6.1.5乡村住区工程管线综合道路和各种管线等的平面位置和高程都应采用统一的坐标系统和标高系统。

## 6.2  住区工程管线组成与分类

6.2.1乡村住区工程管线可由给水、排水、电力、通信、燃气、热力工程管线组成，不同专项工程管线应包括以下方面：

1、生产、生活、消防给水管道；

2、污水、雨水管（渠）；

3、35KV、10（6）KV、380/220V电力管沟或线路；

4、通信电缆、光缆管道或线路；

5、中压、低压燃气管道；

6、采暖地区的供热管道；

6.2.2乡村住区工程管线按敷设方式可分为地下埋设和架空架设两大类；按输送方式可分为压力管道和重力自流管道。

## 6.3  住区工程管线规划综合

6.3.1乡村住区工程管线规划综合应以住区各专项工程管线的规划资料为依据，进行工程管线的总体综合布置，并编制平面综合示意图。

6.3.2乡村住区工程管线规划污水、雨水管道可布置在车行道下面，其他管线宜布置在人行道下面(需要时含道路红线外侧)；从道路红线(或道路红线外侧)向道路中心线方向平行布置的次序宜为电力电缆、通信电缆或光缆、燃气配气、给水配水、热力管道、雨水排水、污水排水；电力、通信管线应在道路两侧人行道布置，其他管线宜按道路两侧人行道或人车混行道路中心线两侧按序布置。

6.3.3乡村住区工程管线在庭院住宅建筑向外方向平行布置的次序，应依据工程管线的性质和埋设深度确定，布置次序宜为电力、通信、污水排水、燃气、给水、热力；当燃气管线可在建筑物两侧中任一侧引入时，应布置在管线较少的一侧。

6.3.4乡村住区工程管线规划综合应分别在工程管线综合规划图和道路标准横断面图上综合各种管线布置，并标注必要数据；当电力、通信管线为架空敷设时，应在道路横断面中定出它们与建筑线的距离。

6.3.5乡村住区工程管线综合规划设计应减少管线在道路交叉口处交叉。当工程管线竖向位置发生冲突时，竖向综合应符合下列要求：

1、压力管线让重力自流管线；

2、可弯曲管线让不易弯曲管线；

3、分支管线让主干管线；

4、小管径管线让大管径管线；

6.3.6当乡村住区各种工程管线交叉敷设时，自地表面向下的排序宜为电力管沟、通信管道、热力管道、燃气管道、给水管道、雨水排水管道、污水排水管道。

## 6.4  住区工程管线设计综合

6.4.1乡村住区工程管线应以住区各专项工程管线的初步设计资料为依据，进行工程管线的具体平面布置和竖向布置综合。

6.4.2乡村住区各种工程管线设计综合，一般应编制管线工程设计综合平面图、管线交叉点标高图。在因管线综合道路标准横断面必要修订时，尚应编制修订的道路标准横断面图。

# 7  住区工程管线地下敷设

## 7.1  一般规定

7.1.1较高档次以上的乡村住区工程管线应采取地下敷设，一般乡村住区给水、排水、燃气应地下敷设，有条件住区的供热管线、通信管线也宜地下敷设。

7.1.2山区与丘陵地区乡村住区雨水排水可因地制宜采用明沟，污水排水宜采用管道。

7.1.3乡村住区电力、通信、供热管线地下敷设应包括地下直埋敷设与地下管沟敷设。

7.1.4 村住区雨水排水可因地制宜采用道路边沟。

## 7.2  直埋敷设与管沟敷设

7.2.1乡村住区工程管线应依据土壤性质和地面承受荷载的大小确定管线的覆土深度，寒冷地区乡村住区给水、排水、燃气等工程管线尚应依据土壤冰冻深度确定管线覆土深度。工程管线的最小覆土深度应符合表7.2.1的要求。

乡村住区工程管线的最小覆土深度（m）          表7.2.1

| 管线与埋设方式 |  | 电力管线 |  | 通信管线 |  | 供热管线 |  | 燃气管线 | 给水管线 | 雨水排水管线 | 污水排水管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直埋 | 管沟 | 直埋 | 管沟 | 直埋 | 管沟 |  |  |  |  |
| 最小覆土深度（m） | 人行道下 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|  | 车行道下 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

注:10（6）KV、35KV直埋电缆管线的覆土深度不应小于1.0m。

7.2.2乡村住区各种工程管线不应在垂直方向上重叠直埋敷设。

## 7.3  地下敷设最小水平净距与小垂直净距

7.3.1乡村住区地下敷设工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距应符合表7.3.1的要求。当受道路宽度、断面及现状管线位置等限制难以满足要求时，可采取相应

安全措施后适当减少其最小水平净距。

乡村住区地下敷设工程管线之间及其与建（构）

筑物之间的最小水平净距（m）                   表7.3.1

| 编号 | 管线名称 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 建筑物 | 给水管 |  | 雨污 排 水 管 | 燃气管 |  |  | 热力管 |  | 电力 电缆 |  | 通信 电缆 |  | 乔 木 | 灌 木 | 地上杆柱 |  |  |  | 道 路侧石边缘 |
|  |  |  |  |  |  |  | d≤200 mm | d＞ 200 mm |  | 低压 | 中 压 |  | 直 埋 | 地 沟 | 直 埋 | 缆 沟 | 直 埋 | 管 道 |  |  | 通信照明 及﹤10 KV | 高压铁塔基础边 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤35 KV |  | ＞35 KV |  |
| 1 | 建筑物 |  |  |  |  |  | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 见表8.3.2 |  |  |  |  |
| 2 | 给水管 |  | d≤200mm |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 | 0.5 |  |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 3.0 |  | 1.5 |
|  |  |  | d＞200mm |  |  | 3.0 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 雨、污排水管 |  |  |  |  | 2.5 | 1.0 | 1.5 |  | 1.0 |  | 1.2 | 1.5 |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 4 | 燃气管 | 低压 |  | P≤0.05 MPa |  | 0.7 | 0.5 |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.0 | 1.2 |  | 1.0 |  | 1.0 | 5.0 | 1.5 |
|  |  | 中压 |  | 0.05MPa﹤P≤0.2MPa |  | 1.5 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.0 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.2MPa﹤P ≤0.4MPa |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 热力管 |  |  | 直埋 |  | 2.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.0 |  | 1.0 |  |  | 2.0 |  | 1.0 |  | 1.5 |  | 1.0 |  | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
|  |  |  |  | 地沟 |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电线 |  |  | 直埋 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 2.0 |  |  |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 线沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电信电线 |  |  | 直埋 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 0.5 |  |  | 1.0 |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 0.5 |  | 0.6 |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 管道 |  | 1.5 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 乔木（中心） |  |  |  |  | 3.0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.5 |  | 1.0 |  | 1.0 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.5 |
| 9 | 灌木 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 通信照明及﹤10KV |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.0 |  |  | 1.0 |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 地上杆柱 | 高压 铁塔 基础 边 |  |  | ≤35KV |  | 3.0 |  | 1.5 | 1.0 |  |  | 2.0 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞35KV |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | . 道路侧石边缘 |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  |

7.3.2乡村住区地下敷设工程管线在交叉点的高程应依据排水管线的高程确定。

7.3.3 乡村住区工程管线交叉时的最小垂直净距，应符合表7.3.2的要求。

乡村住区工程管线交叉时的最小垂直净距（m）          表7.3.3

| 序号 | 下面的管线名称 净 距 (m) 上面的管线名称 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 给水管线 | 污、雨水排水管线 | 热力管线 | 燃气 管线 | 通信管线 |  | 电力管线 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 直埋 | 管块 | 直埋 | 管沟 |
| 1 | 给水管线 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 污、雨水排水管线 |  | 0.40 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 热力管线 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃气管线 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 5 | 通信管线 | 直埋 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |  |  |
|  |  | 管块 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 6 | 电力管线 | 直埋 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | 管沟 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

# 8  住区工程管线架空敷设

## 8.1  一般规定

8.1.1一般乡村住区电力线路、通信线路可采取架空敷设。

8.1.2沿乡村住区道路架空敷设的工程管线，其位置应依据规划道路的横断面确定，并应保障交通畅通，居民出行安全及架空工程管线的正常运行。

8.1.3乡村住区内沿围墙、河堤、建（构）筑物、墙壁等不影响乡村景观地段工程管线的架空敷设，应与该地段的详细规划相结合。

## 8.2  电力通信线路的架空敷设

8.2.1乡村住区电力架空主干线与通信架空主干线宜分别架设在住区道路两侧，且与同类地下电缆位于同侧。

8.2.2乡村住区同一性质的架空工程管线宜合杆架设。

## 8.3  架空敷设最小水平净距与最小垂直净距

8.3.1乡村住区架空工程管线之间及其与建（构）筑物等的最小水平净距应符合表8.3.1的要求。

乡村住区架空管线之间及其与建（构）筑物

之间的最小水平净距（m）               表8.3.1

| 名称 |  | 建筑物 （凸出部分） | 道路 （路缘石） | 热力管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 10KV边导线 | 2.0 | 0.5 | 2.0 |
|  | 35KV边导线 | 3.0 | 0.5 | 4.0 |
| 通信杆线 |  | 2.0 | 0.5 | 1.5 |

8.3.2乡村住区架空管线交叉时的最小垂直净距应符合表8.3.2的要求。

乡村住区架空管线之间及其与建（构）筑物的之间

交叉时的最小垂直净距（m）                   表8.3.2

| 名称 |  | 建筑物 （顶墙） | 道路 （地面） | 通信线 |  | 热力管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电力线有防雷装置 | 电力线无防雷装置 |  |
| 电力管线 | 10KV及以下 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 35～110KV | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 通信线 |  | 1.5 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |

# 9  附录

# 附录A  乡村自行车停车位相关技术参数

自行车停车位相关技术参数                         表A

| 停靠方式 |  | 停车宽度 （m） |  | 车辆间距（m）C | 通道宽度（m） |  | 单位停车面积 （㎡/辆） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单排A | 双排B |  | 单侧D | 双侧E | 单排停 （A＋D）*C | 双排停 （B+E）*C/2 |
| 垂直式 |  | 2.0 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.10 | 1.71 |
| 角停式 | 30 | 1.7 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.60 | 1.35 |
|  | 45 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 1.30 | 1.10 |
|  | 60 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 1.10 | 0.95 |

# 附录B  乡村住区停车场停车道、通行道、停车场地纵坡及停车场面积参考技术指标

乡村住区停车场停车道、通行道宽度及相关面积参考指标             表B

| 项 目 | 车辆停放方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平行 | 垂直 | 与道路成45～60度角 |
| 单行停车道的宽度（m） | 2.0～2.5 | 7.0～9.0 | 6.0～8.0 |
| 双行停车道的宽度（m） | 4.0～5.0 | 14.0～18.0 | 12.0～16.0 |
| 单向行车时两行停车道之间的通行道宽度（m） | 3.5～4.0 | 5～6.5 | 4.5～6.0 |
| 100辆汽车停车场的平均面积（公顷） | 0.3～0.4 | 0.2～0.3 | 0.3～0.4（小型车） 0.7～1.0（大型车） |
| 100辆自行车停车场的平均面积（公顷） |  | 0.14～0.18 |  |
| 一辆汽车所需的面积（包括通车道） 小汽车（㎡） 载重汽车和公共汽车（㎡） | 22 40 |  |  |

# 本规范用词说明

1、为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2、标准中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为： 应符合……的规定”或“应按……执行”。

注：条文说明下一阶段编入