2012年电力电缆产品质量联动监督抽查不合格产品名单

| 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 商标 | 规格 | 型号 | 产品等级 | 生产日期（批号） | 抽查结果 | 不合格项目（标准值/实测值） | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄海线缆制造有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 伟稀 | 1×70 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-03-04 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（≦4/7/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 金通线缆制造有限公司 | 河北省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 超王 | 4×6 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-02-01 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率--中间值（%）（≧150/135、140、130/未通过）,绝缘老化后断裂伸长率--中间值（%）（≧150/145、140、145/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 天津市津特线缆有限责任公司力缆分公司 | 河北省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×120+1×70 | VLV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-01 | 不合格 | 导体电阻(20℃)（≦0.253/0.267、0.262、0.265/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 北京龙海实业总公司金龙电缆厂 | 河北省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 立昌 | 3×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-06 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（≦4/11、10、11/未通过）,ST2型PVC护套失重试验（≦1.5/1.9/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 河北盛新线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 铁狮 | 3×70+1×35 | YJLV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-31/05002 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（≦4/4、5、4/未通过）,ST2型PVC护套失重试验（≦1.5/2.3/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 河北华伦线缆有限公司 | 河北省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安伦 | 3×4+1×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-04/010606-36 | 不合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 河北世纪华为线缆有限公司 | 河北省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 输慧 | 3×4 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-02 | 不合格 | 绝缘平均厚度（≧1.0/0.9、1.0、0.9/未通过）,绝缘最薄厚度（0.80/0.73、0.81、0.82/未通过）,（护套最薄厚度≧1.43/1.30/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 河北弘飞线缆集团有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 弘飞 | 5×95 | YJLV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-03-04 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（≦4/6、7、6/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 河北雁翎电缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 雁翎牌 | 3×35 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-15 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（≦4/6、6、6/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 河北金桥线缆有限公司 | 河北省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 津桥 | 3×25+2×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-10 | 不合格 | XLPE绝缘热延伸--载荷下伸长率(%)（≦175/试样拉断、235、225/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 河北瑞安达电缆有限公司 | 河北省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 瑞安达 | 3×25+1×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-09 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（≦4/6、7、6/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 天津市电缆总厂第一分厂 | 河北省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天联 | 3×4+1×2.5 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-08 | 不合格 | 绝缘平均厚度（≧1.0/0.8、0.7、0.8/未通过）,绝缘最薄处厚度（≧0.80/0.65、0.60、0.65/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 河北前锋电缆有限公司 | 河北省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×240 | VLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-05 | 不合格 | 护套最薄厚度（≧2.20/1.90/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 鞍山市沈光电线电缆厂 | 辽宁省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 沈光 | 3×4+1×2.5 | VV-0.6/1 | 合格品 | 41034 | 不合格 | 绝缘平均厚度(最小1.0mm/黄芯0.9mm、绿芯0.9mm、红芯0.9mm)，绝缘最薄处厚度(最小0.80mm/绿芯0.76mm) | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 沈阳塑力电缆有限公司 | 辽宁省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×70+1×35 | VLV-0.6/1 | 合格品 | 40994 | 不合格 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（最大±25%/黄芯+29%、绿芯-37%、红芯-29%） | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 | 辽宁省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 4×95 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 41051 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验（最大4%/黄芯5%、绿芯4%、红芯4%） | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 沈阳塑力电缆有限公司 | 辽宁省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 4×10 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 40975 | 不合格 | XLPE绝缘热收缩试验（最大4%/黄芯6%、绿芯6%、红芯7%） | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 沈阳天恒线缆有限公司 | 辽宁省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×4 | VV-0.6/1 | 合格品 | 41047 | 不合格 | 绝缘平均厚度(最小1.0mm/黄芯0.9mm、绿芯0.9mm、红芯0.9mm） | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 苏州市康宝电缆厂有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 姑苏 | 4×25+1×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-17 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：12、11、11） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏恒辉电气有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 4×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-08 | 不合格 | 绝缘机械性能-老化后抗张强度--变化率（%）（标准值：最大±25/实测值：+32、+41、+33） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏洪泽湖电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 洪泽湖 | 4×25+1×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-05 | 不合格 | ST2型PVC护套失重试验（标准值：最大1.5mg/cm2/实测值：5.9mg/cm2） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏红光仪表厂有限公司 | 江苏省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×4+1×2.5 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-17 | 不合格 | 绝缘平均厚度（标准值：最小1.0mm/实测值：0.9mm、0.8mm、0.9mm）,绝缘最薄处厚度（标准值：最小0.80mm/实测值：0.80mm、0.76mm、0.80mm） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 南通昌鑫电线电缆有限公司 | 江苏省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×6+1×4 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-02-24 | 不合格 | 绝缘平均厚度（标准值：最小1.0mm/实测值：0.8mm、0.8mm、0.8mm）,绝缘最薄处厚度（标准值：最小0.80mm/实测值：0.70mm、0.69mm、0.69mm） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 无锡市兆亨线缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 兆亨 | 3×10+1×6 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-15 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：12、14、14） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏沪协电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 沪协 | 3×10+1×6 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-08 | 不合格 | 绝缘机械性能-老化后抗张强度--变化率（%）（标准值：最大±25/实测值：-80、-12、-6）,绝缘机械性能-老化后断裂伸长率--变化率（%）（标准值：最大±25/实测值：-94、-11、-9） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏苏中电缆厂 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 苏中 | 5×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-27 | 不合格 | ST2型PVC护套失重试验（标准值：最大1.5mg/cm2/实测值：2.9mg/cm2） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 淮安市八方电缆厂 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 八方 | 3×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-28 | 不合格 | 绝缘机械性能-老化前断裂伸长率--中间值（%）（标准值：最小200/实测值：145、153、132）,绝缘机械性能-老化后断裂伸长率--变化率（%）（标准值：±25/实测值：+14、+29、+18）,XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：10、13、6） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏南瑞淮胜电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 4×25 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-17 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：7、7、7） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 南京优路电缆有限责任公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | yolu cable | 4×120 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-30 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：8、8、8） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 南京优路电缆盱眙有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 5×70 | YJLV22-0.6/1 | 合格品 | 2011-12-25 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：9、8、7）,ST2型PVC护套失重试验（标准值：最大1.5mg/cm2/实测值：3.6mg/cm2） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏润华电缆股份有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 珠湖 | 3×10 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-15 | 不合格 | ST2型PVC护套失重试验（标准值：最大1.5mg/cm2/实测值：2.3mg/cm2） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏华亚电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 超峰 | 5×16 | YJV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-20 | 不合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州市宏飞电缆照明有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 4×10 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-25 | 不合格 | ST2型PVC护套失重试验（标准值：最大1.5mg/cm2/实测值：3.5mg/cm2） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏金圣电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | KingShining | 3×10+1×6 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-06 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：12、17、14） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏旭丰电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 旭峰 | 3×10+1×6 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-03 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：11、16、14） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 镇江菊花线缆有限责任公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 菊花 | 3×4+1×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-16 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：6、11、5） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏超能电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | CHAO NENG | 3×10+1×6 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-13 | 不合格 | XLPE绝缘收缩试验(%)（标准值：最大4/实测值：12、15、14） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏帝一集团有限公司 | 江苏省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 3×1.5 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-08 | 不合格 | PVC绝缘热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：黑色1#线芯开裂，黑色2#线芯不开裂，黑色3#线芯不开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 浙江元通线缆制造有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 元世通 | 3×4+1×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2011-11-11 | 不合格 | 护套失重试验（最大1.5mg/cm2/2.5mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 宁波新天用电线电缆实业有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 4×25 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-03-30 | 不合格 | 护套失重试验（最大1.5mg/cm2/2.1mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 杭州永通电缆有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 日通 | 5×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-07 | 不合格 | 护套失重试验（最大1.5mg/cm2/2.1mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 浙江五丰电缆有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 五丰 | 4×25 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04 | 不合格 | 绝缘老化后抗张强度变化率（%）（最大±25/-75、-88、-77），绝缘老化后断裂伸长率变化率（%）（最大±25/-92、-98、-96），护套失重试验（最大1.5mg/cm2/1.9mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 宁波南祥电线电缆厂 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 3×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2011-11-17 | 不合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 杭州天元电力电缆有限公司 | 浙江省 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 天缘 | 3×4+1×2.5 | VV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-03-18 | 不合格 | 绝缘平均厚度（最小1.0mm/1.0mm、1.0mm、0.9mm） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 联峰电缆有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 联峰 | 1×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-12 | 不合格 | 护套最薄处厚度（最小1.09mm/1.04mm），护套失重试验（最大1.5mg/cm2/2.5mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 九川（浙江）科技股份有限公司 | 浙江省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | TdaR | 5×25 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-03-16 | 不合格 | 绝缘老化后断裂伸长率（%）（最小150/135、105、128），绝缘老化后断裂伸长率变化率（%）（最大±25/-18、-42、-27） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 九川（浙江）科技股份有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | TdaR | 5×50 | YJV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-02-20 | 不合格 | 绝缘热延伸--载荷下伸长率(%)（最大175/所有试样全部断裂，无法测量），绝缘热延伸--冷却后永久伸长率(%)（最大15/所有试样全部断裂，无法测量） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 宏胜电线电缆有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 4×35+1×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-25 | 不合格 | 绝缘热延伸--载荷下伸长率(%)（最大175/所有试样全部断裂，无法测量），绝缘热延伸--冷却后永久伸长率(%)（最大15/所有试样全部断裂，无法测量） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 太平洋电缆集团有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 太平洋 | 3×25 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-30 | 不合格 | 护套失重试验（最大1.5mg/cm2/1.8mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 浙江中港电缆有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 中线电缆 | 3×25+1×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-06 | 不合格 | 护套失重试验（最大1.5mg/cm2/2.3mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 杭州江南电缆有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 梦虹 | 4×35 | YJV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-03-05 | 不合格 | 护套失重试验（最大1.5mg/cm2/2.6mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 浙江振兴电缆有限公司 | 浙江省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 联球 | 5×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-26 | 不合格 | 护套失重试验（最大1.5mg/cm2/3.7mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 安徽百商电缆有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 百商 | 4×6 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-03 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：13%，13%，12%） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 中特华星电缆股份有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 5×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-03-08 | 不合格 | 护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.1mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽蓝德集团股份有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 蓝德 | 3×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：11%，10%，10%） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽千秋仪表电缆有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 2×10 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-18 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：10%，5%） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽奥力申特种电缆仪表有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 奥力申 | 3×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：6%，7%） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽上缆仪表集团股份有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安天上缆 | 2×6 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：6%，6%），护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.2mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽中润仪表电缆有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 福润 | 3×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05 | 不合格 | 护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.1mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽天明电缆有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 1×10 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-03 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：27%），护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.2mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽省迪芙乐电气有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 2×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05 | 不合格 | 护套最薄处厚度（标准值：≥1.43mm/实测值：1.37mm），护套老化前后断裂伸长率变化率（标准值：最大±25%/实测值：-28%），护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：5.7mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽福日光电科技有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 普阳 | 3×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-19 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：10%，6%，6%） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 合肥虹达电线电缆有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 虹达 | 3×150 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-02-15 | 不合格 | 老化前后绝缘抗张强度变化率和断裂伸长率变化率（标准值：最大±25%/实测值：/），绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：融化），绝缘热延伸（标准值：负荷下最大伸长率≤175%/实测值：断裂，冷却后最大永久伸长率≤15%/实测值：/） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 合肥虹达电线电缆有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 虹达 | 3×4 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-01-10 | 不合格 | 绝缘平均厚度（标准值：≥1.0mm/实测值：0.7mm，0.7mm，0.7mm），绝缘最薄处厚度（标准值：≥0.80mm/实测值：0.58mm，0.56mm，0.53mm） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 合肥诚泰电缆有限责任公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 诚泰 | 5×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：6%，7%，8%），护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.4mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽宏林仪表线缆有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 宏林 | 5×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-23 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：14%，13%，13%），护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：1.7mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽金桥电缆有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×6 | YJV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-03-30 | 不合格 | 绝缘平均厚度（标准值：≥0.7mm/实测值：0.6mm，0.6mm），绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：16%，14%，12%），护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：3.2mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽红旗电缆集团有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-12 | 不合格 | 护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.6mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽复兴电缆集团有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 牵缘 | 3×1.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-08 | 不合格 | 护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.2mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽华能电缆集团有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 华亨 | 3×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-23 | 不合格 | 护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.1mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽昊华电缆集团有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 3×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-06 | 不合格 | 护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.5mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽瑞之星电缆集团有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 瑞昕 | 3×10 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-08 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：8%，7%，7%） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽猎塔电缆集团有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 3×10 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-20 | 不合格 | 绝缘平均厚度（标准值：≥1.0mm/实测值： 0.9mm） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽新华电缆（集团）有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 3×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-14 | 不合格 | 护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.6mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 安徽新科电缆集团股份有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 3×6 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-14 | 不合格 | 绝缘热收缩（标准值：≤4%/实测值：8%，6%，6%），护套失重（标准值：≤1.5mg/cm2/实测值：2.1mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 郑州华力电缆有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 真久(图形商标) | 4×35 | YJLV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-16 | 不合格 | 绝缘热收缩（≤4%/(红)6%、(黄)7%、(绿)7%） | 河北省产品质量监督检验院 |
| 郑州全塑电力电缆厂 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 4×25 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-12 | 不合格 | 护套失重（≤1.5mg/cm2/3.4mg/cm2） | 河北省产品质量监督检验院 |
| 洛阳市华通电缆有限公司 | 河南省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 1×95 | VLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-01 | 不合格 | 绝缘平均厚度（≥1.6mm/(红)1.1mm），绝缘最薄处厚度（≥1.34mm/(红)1.00mm） | 河北省产品质量监督检验院 |
| 安阳市新华线缆有限责任公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×25 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-26 | 不合格 |  | 河北省产品质量监督检验院 |
| 新乡市光明电线电缆塑料有限公司 | 河南省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 2×2.5 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-05 | 不合格 | 护套最薄处厚度（≥1.43mm/1.10mm），导体电阻（≤7.41Ω/km/(红)7.56Ω/km、(黄)7.60Ω/km） | 河北省产品质量监督检验院 |
| 新乡市光明电线电缆塑料有限公司 | 河南省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-05 | 不合格 |  | 河北省产品质量监督检验院 |
| 郑州鸿达电缆有限公司 | 河南省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×10 | YJV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-04 | 不合格 | 绝缘热收缩（≤4%/(红)15%、(黄)12%、(绿)17%） | 河北省产品质量监督检验院 |
| 河南神鸟电缆有限公司 | 河南省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 5×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-15 | 不合格 | 绝缘老化前后抗张强度变化率(%)（≤±25%/(红)-16%、(黄)-8%、(绿)-39%），护套失重（≤1.5mg/cm2/3.1mg/cm2） | 河北省产品质量监督检验院 |
| 武汉安普电缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 3×4 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-24 | 不合格 | 非金属护套最薄厚度（标准值： ≥1.43mm/实测值：1.34mm） | 湖南省产商品质量监督检验院 |
| 武汉第二电线电缆有限公司 | 湖北省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 3×16+1×10 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-24 | 不合格 | ST2型PVC护套失重（标准值： ≤1.5mg/cm2/实测值：2.4mg/cm2）、XLPE绝缘的收缩（标准值： ≤4%/实测值：10% 11% 9%）、4h电压试验（标准值：不击穿 实测值：红色击穿） | 湖南省产商品质量监督检验院 |
| 襄樊嘉士德电线电缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 4×6 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-20 | 不合格 | 绝缘平均厚度（标准值： ≥1.0mm/实测值：黄0.9mm 绿0.9mm） | 湖南省产商品质量监督检验院 |
| 湖北恒泰电线电缆有限公司 | 湖北省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 4×35 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2011-11-25 | 不合格 | ST2型PVC护套失重（标准值： ≤1.5mg/cm2/实测值：2.8mg/cm2） | 湖南省产商品质量监督检验院 |
| 武汉华飞电线电缆有限公司 | 湖北省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 4×35 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-01 | 不合格 | 非金属护套老化前后断裂伸长率变化率（标准值： ≤±25%/实测值：-29%）、ST2型PVC护套失重（标准值： ≤1.5mg/cm2/实测值：3.6mg/cm2）、XLPE绝缘的收缩（标准值： ≤4%/实测值：6% 7% 6%） | 湖南省产商品质量监督检验院 |
| 长沙汉河创业电缆有限公司 | 湖南省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 汉河 | 4×25 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-13 | 不合格 | 失重试验（最大 1.5/2.1） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） |
| 冷水江市华茂电线电缆厂 | 湖南省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 鑫杰 | 1×300 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2011-01-02 | 不合格 | 失重试验（最大 1.5/2.3） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉） |
| 广东长江电缆有限公司 | 广东省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 南光 | 5×16 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-12 | 不合格 | 护套失重试验（最大1.5/2.9） | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） |
| 台山市电缆厂有限责任公司 | 广东省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 富华牌 | 3×6+1×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2011-04 | 不合格 | 绝缘收缩试验(%)（最大4/16、14、17），护套失重试验（最大1.5/2.1） | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） |
| 中山市电线电缆有限公司 | 广东省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 铁城 | 4×2.5 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-04 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度--中间值（最小12.5/12.6、12.3、13.7），绝缘老化后抗张强度--变化率（%）（最大±25/-1、62、+8），绝缘老化后断裂伸长率--变化率（%）（最大±25/-8、-79、-7），护套失重试验（最大1.5/2.8） | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） |
| 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 广东省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天泰 | 5×10 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-31 | 不合格 | 绝缘收缩试验(%)（最大4/8、9、13） | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） |
| 广东珠江电线电缆有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 汾江 | 4×25+1×16 | VV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-04 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度（最小0.98/0.82、1.08、1.07）， | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） |
| 广州市天河天虹电线电缆厂 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 澳通 | 3×4 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-06-12 | 不合格 | 绝缘热冲击试验（不开裂/不开裂、开裂、不开裂） | 国家电线电缆质量监督检验中心（江苏） |
| 新疆博源线缆有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 博源 | 1×50 | YJLV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-16 | 不合格 | 绝缘老化前后抗张强度—变化率（最大±25%/熔断），绝缘老化前后断裂伸长率—变化率（最大±25%/熔断），绝缘热延伸试验—载荷下伸长率（最大175%/熔断），绝缘热延伸试验—冷却后永久伸长率（最大15%/熔断)，绝缘收缩试验—允许收缩率（最大4%/10%） | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） |
| 新疆金川线缆有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 湘山 | 3×50+1×25 | VLV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-05 | 不合格 | 标志内容（成品电缆的护套表面应有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志。/不符合） | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） |
| 新疆金川线缆有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 湘山 | 4×10 | YJV22-0.6/1 | 合格品 | 2012-04-10 | 不合格 | 绝缘收缩试验—允许收缩率（最大4%/11%、8%、4%） | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） |
| 新疆西山电缆厂 | 新疆维吾尔自治区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | -- | 3×35+1×16 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-25 | 不合格 | 导体电阻（20℃）（最大0.524Ω/km/0.540Ω/km、0.504Ω/km、0.492Ω/km） | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） |
| 新疆富力双杰线缆制造有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 胡杨 | 5×4 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-25 | 不合格 | 绝缘收缩试验—允许收缩率（最大4%/5%、7%、12%） | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） |
| 新疆东风电缆（集团）有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安畴 | 3×4 | VV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-18 | 不合格 | 绝缘平均厚度（最小1.0mm/0.8mm、0.8mm、0.8mm） | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） |
| 新疆东风电缆（集团）有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安畴 | 3×70 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-20 | 不合格 | 护套空气烘箱中失重试验—允许失重量（最大1.5mg/cm2/3.8mg/cm2） | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） |
| 新疆百商电线电缆有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 百商 | 4×10 | YJV-0.6/1 | 合格品 | 2012-05-15 | 不合格 | 绝缘收缩试验—允许收缩率（最大4%/7%、7%、11%） | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） |

2012年电缆电线产品质量联动监督抽查不合格产品名单

| 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 商标 | 规格 | 型号 | 产品等级 | 生产日期（批号） | 抽查结果 | 不合格项目（标准值/实测值） | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北源鑫线缆有限公司 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-04-05/ 20120405002 | 不合格 | 标志内容（电缆应具有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志/不符合） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 饶阳县渤海电线电缆有限责任公司 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 蛟龙 | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-21 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间经15000次往复运动后，既不发生电流短路，也不发生导体间短路/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 饶阳华北线缆有限责任公司 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-06 | 不合格 | 护套平均厚度（≧0.8/0.7/不符合），老化前断裂伸长率--中间值（%）（≧150/125、140/未通过）,老化后断裂伸长率--中间值（%）（≧150/125、125/未通过） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 廊坊市京源电线电缆有限公司 | 河北省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 京源 | 2×0.5 | RVS 300/300V | 合格品 | 2012-05-10 | 不合格 | 标志内容（电缆应具有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志/不符合） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 廊坊盛华线缆有限公司 | 河北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 辉源 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-04-14 | 不合格 | 标志内容（电缆应具有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志/不符合） | 河南省产品质量监督检验院 |
| 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 | 辽宁省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 图形商标 | 2×0.75 | RVS 300/300V | 合格品 | 41052 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率--中间值（最小150%/红芯120%、白芯130%）； 绝缘老化后断裂伸长率--中间值（最小150%/红芯130%、白芯135%) | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 沈阳岳阳电缆有限公司 | 辽宁省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 图形商标 | 2×0.5 | RVS 300/300V | 合格品 | 40992 | 不合格 | 绝缘平均厚度(最小0.8mm/红芯0.7mm、蓝芯0.7mm），绝缘最薄处厚度（最小0.62mm/红芯0.51mm、蓝芯0.60mm），标识内容（电缆应具有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志/不符合），绝缘老化前断裂伸长率（最小150%/红芯105%），绝缘老化后断裂伸长率（最小150%/红芯105%) | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 沈阳电缆有限责任公司 | 辽宁省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 沈缆 | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 合格品 | 41050 | 不合格 | 产品表示方法（产品应具有型号、规格、标准号/不符合） | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 沈阳市天青电线电缆厂 | 辽宁省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 合格品 | 41052 | 不合格 | 护套失重（最大（2.0mg/cm2）/2.3mg/cm2） | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 辽宁通用电缆有限公司 | 辽宁省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 图形商标 | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-04 | 不合格 | 成品电缆曲挠试验（经15000次往复曲挠试验，无断路，无短路，无击穿/断路) | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 沈阳日上电缆有限公司 | 辽宁省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 图形商标 | 2×1.5 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 合格品 | 41051 | 不合格 | 成品电缆曲挠试验（经15000次往复曲挠试验，无断路，无短路，无击穿/断路） | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 苏州市东沪电缆有限公司 | 江苏省 | 聚氯乙烯护套软线 | 飞球 | 15×0.75 | RVV 300/500V | 合格品 | 2012-05-30 | 不合格 | 产品表示方法（标准值：产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志/实测值：无标准号） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 常州市超泰电源线有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-02-08 | 不合格 | 产品表示方法（标准值：产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志/实测值：产品表示不完整；标准号年份错误；无额定电压） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏帝诚线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 图形商标 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-02 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率--中间值（%）（标准值：最小150/实测值：139）,绝缘老化后断裂伸长率--中间值（%）（标准值：最小150/实测值：145） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏联通电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 要德 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-04-25 | 不合格 | 绝缘热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂）,护套热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 无锡惠泉特种电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-31 | 不合格 | 护套热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏弘胜电缆有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 苏弘 | 3×0.75 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-06-03 | 不合格 | 护套热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州市邗江江扬电线电缆厂 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-16 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度（标准值：最小0.53mm/实测值：0.39mm、0.50mm） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州远大线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-18 | 不合格 | 绝缘热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州市通济线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 广济 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-15 | 不合格 | 绝缘热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 泰州日顺电线电缆有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-05-24 | 不合格 | 标志内容（标准值：电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志/实测值：无标志） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州铭阳线缆有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-05-20 | 不合格 | 护套平均厚度（标准值：最小0.6mm/实测值：0.5mm） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 兴化市峰神线缆厂 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-01 | 不合格 |  | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 无锡市源能特种电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-10 | 不合格 | 导体电阻（20℃）（标准值：最大19.5Ω/km/实测值：23.0Ω/km、23.1Ω/km、23.7Ω/km) | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州市凯达电子传输器材厂 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-05-28 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率--中间值（%）（标准值：最小150/实测值：178、109）,绝缘老化后断裂伸长率--中间值（%）（标准值：最小150/实测值：172、100）,绝缘热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 南通新潮电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 兴潮 | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-15 | 不合格 | 产品表示方法（标准值：产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志/实测值：标准号错误） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州市永诚电器线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-10 | 不合格 | 绝缘热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 徐州彭城电缆厂 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 大松 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-30 | 不合格 | 护套平均厚度（标准值：最小0.8mm/实测值：0.7mm）,产品表示方法（标准值：产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志/实测值：产品型号不完整） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 金湖县四通电线电缆厂 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2011-05-10 | 不合格 | 护套平均厚度（标准值：最小0.8mm/实测值：0.6mm）,护套最薄处厚度（标准值：最小0.58mm/实测值：0.45mm） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州春天线缆有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 春天 | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-04 | 不合格 | 曲挠试验（标准值：在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路/实测值：断流，）,曲挠试验后浸水电压试验（标准值：不击穿/实测值：试验无法继续进行） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 无锡市沪安电线电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 申环 | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-14 | 不合格 | 标志内容（标准值：电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志/实测值：无标志） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏远方电缆厂有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 远方 | 2×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-12 | 不合格 | 曲挠试验（标准值：在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路/实测值：断流）,曲挠试验后浸水电压试验（标准值：不击穿/实测值：试验无法继续进行） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 射阳县新安特电线电缆厂 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 唯依 | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-25 | 不合格 | 产品表示方法（标准值：产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志/实测值：产品型号不完整） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 上海华正电线电缆有限公司吴江分厂 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 华怡 | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-23 | 不合格 | 产品表示方法（标准值：产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志/实测值：产品型号、额定电压错误） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 常州市生生线缆有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2011-12-23 | 不合格 | 护套热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州怡禾电气有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2011-09-24 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率--中间值（%）（标准值：最小150/实测值：141、160）,绝缘老化后断裂伸长率--中间值（%）（标准值：最小150/实测值：139、158）,绝缘热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏天诚线缆集团有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 天诚 | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-03-28 | 不合格 | 曲挠试验（标准值：在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路/实测值：断流，）,曲挠试验后浸水电压试验（标准值：不击穿/实测值：试验无法继续进行） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州宇通电器线缆厂 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2011-09-10 | 不合格 | 曲挠试验（标准值：在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路/实测值：断流，）,曲挠试验后浸水电压试验（标准值：不击穿/实测值：试验无法继续进行） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 扬州市真诚线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-04-01 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度（标准值：最小0.44mm/实测值：0.36mm、0.42mm） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 常州市通安线缆有限公司 | 江苏省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2011-11-20 | 不合格 | 产品表示方法（标准值：产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志/实测值：产品型号不完整；无标准号） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏海达电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 千姿 | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-10 | 不合格 | 绝缘平均厚度（标准值：最小0.8mm/实测值：0.7mm、0.7mm）,绝缘最薄处厚度（标准值：最小0.62mm/实测值：0.49mm、0.61mm） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 江苏金翔线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 金翔 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-05 | 不合格 | 绝缘热冲击试验（标准值：不开裂/实测值：开裂） | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 慈溪市百邦电器有限公司 | 浙江省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-06-13 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率（%）（最小150/蓝：90、棕：63），绝缘老化后断裂伸长率（%）（最小150/蓝：75、棕：55） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 宁波拓贸隆电子科技有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 拓贸隆 | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-02-25 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路/不通过） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 红旗电缆电器仪表集团有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 图形商标 | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-04-13 | 不合格 | 失重试验（最大2.0mg/cm2/2.3mg/cm2） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 浙江五丰电缆有限公司 | 浙江省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 五丰 | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-06-02 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路/不通过） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 慈溪市福甬电线电缆有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-05 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路/不通过） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 乐清市远大线缆厂 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2011-08-15 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路/不通过） | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 安徽顺驰电缆有限公司 | 安徽省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 美祥 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-04-12 | 不合格 | 曲挠试验（标准值：15000次往复运动不发生电流断路、导体间的短路短路/实测值：绝缘在往复8976次短路），绝缘失重（标准值：≤2.0mg/cm2/实测值：2.9mg/cm2，3.0mg/cm2） ，护套失重（标准值：≤2.0mg/cm2/实测值：3.0mg/cm2） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 滁州市富力克斯电线电缆有限公司 | 安徽省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-07 | 不合格 | 曲挠试验（标准值：15000次往复运动不电流断路、导体间的短路/实测值：9675次断路） | 浙江省质量检测科学研究院 |
| 平顶山煤业(集团)电务厂劳动服务公司电缆电线厂 | 河南省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | -- | 2×0.5 | RVS 300/300V | 合格品 | 2012-2-12 | 不合格 | 产地标志和电缆识别（标志内容）（电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。/线体印字与厂名不符。） | 河北省产品质量监督检验院 |
| 郑州市迎辉线缆有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-4-16 | 不合格 |  | 河北省产品质量监督检验院 |
| 焦作市鑫丰线缆有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-4-26 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路。/在试验期间，经1014次往复运动后，黑芯发生断路。） | 河北省产品质量监督检验院 |
| 新乡前卫电线电缆有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 图形商标 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-3-18 | 不合格 | 产品表示方法（产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。/合格证上标准号不符合。） | 河北省产品质量监督检验院 |
| 河南安泰线缆有限责任公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-5-16 | 不合格 |  | 河北省产品质量监督检验院 |
| 河南津华电缆有限公司 | 河南省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-2-28 | 不合格 |  | 河北省产品质量监督检验院 |
| 湖北中策电缆有限公司 | 湖北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-24 | 不合格 | 曲挠试验（标准值：电流不断路/实测值：黑色线芯断路） | 湖南省产商品质量监督检验院 |
| 武汉市泰昌电线电缆厂 | 湖北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 图形商标 | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-24 | 不合格 | 曲挠试验（标准值：电流不断路/实测值：棕色线芯断路） | 湖南省产商品质量监督检验院 |
| 深圳市利路通科技实业有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | LLT | 2×0.75 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-06-06 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路。/--、短路） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 东莞市协威电线有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-10 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率--中间值（%）（最小150/150、150、120），绝缘老化后断裂伸长率--中间值（%）（最小150/150、150、120），绝缘热冲击试验（不开裂/不开裂、不开裂、开裂） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 广东创兴电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-12 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路。/断路、--、--/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市顺德区居宁电线制造有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2011-12-23 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市禅城区长照电线厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-18 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 东莞市鸿煌达实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 鸿煌达 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-28 | 不合格 | 标志内容（电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。/东莞市鸿煌达实业有限公司 227 IEC 53(RVV) 300/500V/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 中山市东凤富华电器有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-23 | 不合格 | 护套平均厚度（最小0.8/0.7/-），护套最薄处厚度（最小0.58/0.55/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 中山市富源通电线电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 富源通 | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V | 合格品 | 2012-03-01 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 中山市东凤镇俊琴电器厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-07 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度（最小0.44/0.44、0.39/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 中山市黄圃镇广通五金电器厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-08 | 不合格 | 老化前断裂伸长率--中间值（%）（最小150/60、70/-），老化后断裂伸长率--中间值（%）（最小150/60、70/-;热冲击试验:不开裂/开裂、不开裂/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 中山市广丰电线电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-04-28 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 广东五羊电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 广一五羊 | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-31 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 广州市宏利伟业电子有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 红叶王 | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-04-26 | 不合格 | 热冲击试验（不开裂/开裂、不开裂/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 揭西县威潜电线电缆厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-04-03 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路。/--、断路/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 湛江市安佳电子实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-28 | 不合格 | 产品表示方法（产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。/型号：60227 IEC 53(RVV) 规格：3×0.75mm2 额定电压：300/500V 厂名：湛江市安佳电子实业有限公司/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市顺德区晟亚电器有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-06-20 | 不合格 | 产品表示方法（产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。/型号：52（RVV） 规格：2×0.5mm2 厂名：晟亚电器有限公司/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 广州市壹缆电线电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2011-05-10 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 深圳市讯道实业有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | XUNDAO | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-06-05 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路。/--、断路/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市南海区南城电线有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-05 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-10 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路。/断路、--/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 广州日丰电缆股份有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-19 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 中山市广雄电器制造有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-20 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 中山市横栏镇大昌电线电缆厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2011-12-02 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 中山市鸿基电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-21 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度（最小0.62/0.63、0.67、0.54/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市顺德区容桂易华家用电器配件厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-18 | 不合格 | 产品表示方法（产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。/型号：60227 IEC 53(RVV) 规格：3×0.752 额定电压：300/500V 厂名：易华电器配件厂/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市顺德区鹏隆电器实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-18 | 不合格 | 产品表示方法（产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。/型号:60227 IEC 53(RVV) 额定电压：300/500V 厂名：顺德区鹏隆电器实业有限公司 /-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 东莞市高强信实业有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | GQX | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-06-15 | 不合格 | 热冲击试验（不开裂/开裂/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 汕头市金桥电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-03 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 潮州市南科电子实业有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | Narken | 3×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-05-05 | 不合格 | 曲挠试验后浸水电压试验（不击穿/击穿/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-02-15 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 深圳市红旗电工科技有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 图形商标 | 3×0.75 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-05-20 | 不合格 | 老化前断裂伸长率--中间值（%）（最小150/100、150、170/-），老化后断裂伸长率--中间值（%）（最小150/100、160、170/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市穗洲通讯器材有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-04 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 东莞市凯博世邦电子科技有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市顺德区勒流镇铭达电线厂 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.75 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2011-11-30 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市顺德区利昌实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-20 | 不合格 | 产品表示方法（产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。/型号：53（RVV） 规格：2×1.0mm2 厂名：佛山市顺德区利昌实业有限公司/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 东莞市华讯实业有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 一脉 | 2×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-06-20 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 东莞新南利电业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-05-29 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 深圳市雨新电线电缆有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 2×0.75 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-06-28 | 不合格 | 老化前断裂伸长率--中间值（%）（最小150/120、150/-），老化后断裂伸长率--中间值（%）（最小150/130、150/-），热冲击试验（不开裂/开裂、开裂/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 深圳市鑫万兴实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 金万兴 | 2×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-03 | 不合格 | 失重试验（最大2.0/2.9、3.2/-），失重试验（最大2.0/4.9/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市顺德区伦教凯特电线电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-03 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 深圳市吉力电业有限公司 | 广东省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×0.5 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V | 合格品 | 2012-05-23 | 不合格 | 产品表示方法（产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。/型号：60227 IEC 52（RVV） 规格：3×0.5mm2 额定电压：300/300V 厂名：深圳市吉力电业有限公司/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 深圳健智电子有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | -- | 3×1 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-12 | 不合格 | 标志内容（电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。/60227 IEC 53 （RVV） 300/500V/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 广东双利电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 双利（图形） | 3×2.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-06-05 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 佛山市南海区平洲南平电线厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | NDXP | 2×0.75 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-01-06 | 不合格 |  | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 深圳市骏兴达实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 骏兴达 | 3×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-25 | 不合格 | 曲挠试验（在试验期间不发生电流断路，不发生导体之间的短路，不发生导体和（曲挠设备的）滑轮之间的短路。/--、--、断路/-） | 国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） |
| 新疆富力双杰线缆制造有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 胡杨 | 2×1.5 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V | 合格品 | 2012-03-20 | 不合格 | 标志内容（电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。/不符合）；产品表示方法（产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。/不符合） | 国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁） |