CECS 213:2012

中国工程建设协会标准

旋转型喷头自动喷水灭火

系统技术规程

Technical specification for automatic

fire suppression rotary sprinkler systems

（局部修订）

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

旋转型喷头自动喷水灭火

系统技术规程

Technical specification for automatic

fire suppression rotary sprinkler systems

CECS  213：2012

（局部修订）

主编单位：公安部四川消防研究所

广州龙雨消防设备有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2012年x月1日

中国计划出版社

2012  北京

局部修订说明

现行《旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程》自2006年实施以来，对规程旋转型喷头自动喷水灭火系统的设计、指导以及在我国的应用和发展起到了重要的作用。必须指出的是，2010年5月11日有多家媒体在内的社会各界人士参加现场考察并见证《旋转大水滴灭火喷头与普通喷头的灭火对比试验》全过程，客观公正地报道了旋转型喷头自动喷水灭火高效迅速的技术性能。同时随着旋转型喷头自动喷水灭火系统应用和研究的不断深入，以及旋转型喷头自动喷水灭火系统产品的补充完善，现行规程已不能涵盖目前旋转型喷头自动喷水灭火系统的应用现状和发展趋势。经过100多项工程多年使用旋转型喷头自动喷水灭火系统的实践考验，证明旋转型喷头产品完全合格。因此，本现行规程应补充完善，将更有利于旋转型喷头的推广应用。

本次修订的主要内容有

1．增加旋转型喷头安装高度达到13m～18m的非仓库类高大净空场所采用旋转型喷头自动喷水灭火系统的设计基本参数；

2．调整旋转型喷头流量计算公式；

3．修改现行规程中不合适的条款。

前  言

根据中国工程建设标准化协会（20xx）建标协字第xx号文《关于印发中国工程建设标准化协会2011年第一批标准制、修订计划的通知》的要求，修订本规程。

旋转型喷头是我国自主开发的新型自动喷水消防产品，具有结构简单、性能稳定、喷洒密度均匀、洒水覆盖面积大、响应快速、灭火效果好的特点。采用旋转型喷头的自动喷水灭火系统，在保证喷水强度的前提下，可以加大喷水布置间距，减少喷头设置数量，从而简化管道系统。

本规程对国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的内容，在旋转型喷头的构造、技术参数、喷头设置间距、与顶板的距离和单个喷头的保护面积等方面做了补充规定。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，现批准发布协会标准《旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程》，编号为CECS 213：2012，推荐给工程建设设计、施工和使用单位采用。

本规程由中国工程建设标准化协会防火防爆专业委员会CECS/TC 14归口管理，由公安部四川消防研究所（四川省都江堰市外北街266号，邮编611830）负责解释。在使用中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料径寄解释单位。

主 编 单 位：公安部四川消防研究所

广州龙雨消防设备有限公司

参 编 单 位：国家消防装备质量监督检验中心

广东省公安厅消防局

广西壮族自治区公安厅消防局

广州市公安消防局

南宁市公安消防支队

广西华蓝设计（集团）有限公司

广东省建筑设计研究院

华南理工大学建筑设计研究院

广州市设计院

华东建筑设计研究院有限公司

海南省建筑设计院

中国市政工程华北设计研究总院

中建国际（深圳）设计顾问有限公司

华东工程科技股份有限公司

南宁市中核建筑技术咨询有限公司

北京华安北海消防安全工程有限公司

主要起草人：（按姓名笔画为序）

中国工程建设标准化协会

2012年x月 1日

目   次

1  总    则  ………………………………………………（ 1 ）

2  术    语  ………………………………………………（ 2 ）

3  旋转型喷头  ……………………………………………（ 3 ）

3.1  一般规定  ……………………………………………（ 3 ）

3.2  喷头设置  ……………………………………………（ 4 ）

4  系统选型  ………………………………………………（ 8 ）

4.1  一般规定  ……………………………………………（ 8 ）

4.2  设置场所  ……………………………………………（ 8 ）

5  系统设计  ………………………………………………（1 0）

5.1  一般规定   ……………………………………………（1 0）

5.2  管道  …………………………………………………（1 0）

5.3  水力计算  …………………………………………… （1 1）

5.4  供水  …………………………………………………（1 2）

5.5  操作与控制  ………………………………………… （1 3）

6  施工及验收  …………………………………………… （1 4）

附录A  旋转型喷头  ……………………………………… （1 5）

附录B  旋转型喷头自动喷水灭火系统设计、施工及

验收的表格 ……………………………………… （1 7）

附录C  旋转型喷头图例  ………………………………… （1 8）

附录D  减压孔板参数  …………………………………… （1 9）

本规程用词说明 …………………………………………… （2 0）引用标准名录 ……………………………………………… （2 1）

附：条文说明  ……………………………………………… （2 2）

Contents

1  General provisions ……………………………………（ 1 ）

2  Terms  ……………………………………………………（ 2 ）

3  Rotary sprinkler ………………………………………（ 3 ）

3.1  Common stipulation ……………………………………（ 3 ）

3.2  Installation of sprinklers …………………………（ 4 ）

4  System choice  …………………………………………（ 8 ）

4.1  Common stipulation ……………………………………（ 8 ）

4.2  Installation places  …………………………………（ 8 ）

5  System design  …………………………………………（1 0）

5.1  Common stipulation  …………………………………（1 0）

5.2  Pipelines  ……………………………………………（1 0）

5.3  Hydraulic calculation ……………………………… （1 1）

5.4  Water supply  …………………………………………（1 2）

5.5  Operation and control ……………………………… （1 3）

6  Construction and commissioning …………………… （1 4）

Appendix A  Rotary sprinkler ……………………………（1 5）

Appendix B  Forms of rotary sprinkler system de-                         sign ,construction and commissioning  …（1 7）

Appendix C  Legend of rotary sprinkler ……………… （1 8）

Appendix D  Parameter of pressure reduction plate …（1 9）

Explanation of wording in this specification ……… （2 0）List of quoted standards …………………………………（2 1）

Addition: Explanation of provisions  ………………… （2 2）

1  总   则

1.0.1  为了合理应用旋转型喷头自动喷水灭火系统，保护人身和财产安全，修订本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建、改建的民用（含住宅）与工业建筑（含露天暴露防护的冷却防护对象）中采用旋转型喷头自动喷水灭火系统的设计、施工及验收。

1.0.3  设计、施工采用的系统组件，必须符合国家有关标准的要求，并经国家认定的消防产品质量监督检验机构检验合格。

1.0.4  当设置旋转型喷头自动喷水灭火系统的建筑变更用途时，应校核原有系统的适用性。

1.0.5  旋转型喷头自动喷水灭火系统的设计、施工及验收，除执行本规程外，尚应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261和其他相关国家和行业标准。

2  术   语

2.0.1  旋转型喷头 rotary springkler

利用水力学环流推动和空气动力学原理，旋转分布大水滴并能形成下压强风，助推窜动升高火舌瞬间穿透、收小缩短、打碎切断而被迅速均匀覆盖吹熄淋灭的喷头。

2.0.2  闭式旋转型喷头 closed-type rotary sprinkler

包含感应部件。感应部件采用玻璃球温感元件的旋转型喷头。

2.0.3  开式旋转型喷头 opened-type rotary sprinkler

不包含感应部件的旋转型喷头。

2.0.4  快速响应旋转型喷头 rapid reponse rotary sprinkler

借助集热挡水性能优良的铝合金鼓形旋转式腔体，促使φ=3mm感温管响应时间指数RTI <36（m·s）0.5的闭式旋转型喷头。

2.0.5  标准旋转型喷头 standard rotary sprinkler

借助集热挡水性能优良的铝合金鼓形旋转式腔体，促使φ=5mm感温管响应时间指数RTI <50（m·s）0.5的闭式旋转型喷头。

2.0.6  扩展覆盖面旋转型喷头 extended coverage rotary sprinkler

旋转式腔体的圆盘洒水面与水平面的夹角为90°，能形成立体六面均匀覆盖的旋转型喷头。

3  旋转型喷头

3.1  一般规定

3.1.1  旋转型喷头按喷头有无感应部件可分为下列型式：

1  闭式旋转喷头（有感应部件）；

2  开式旋转喷头（无感应部件）。

3.1.2  旋转型喷头按响应时间指数可分为下列型式：

1  快速响应旋转型喷头；

2  标准旋转型喷头。

3.1.3  旋转型喷头按安装方式可分为下列型式：

1  下垂旋转型喷头；

2  直立旋转型喷头；

3  扩展覆盖面旋转型喷头 。

3.1.4  旋转型喷头的主要技术参数应符合表3.1.4的规定：

表3.1.4 旋转型喷头主要技术参数

| DN (mm) | K | P=0.10(MPa) |  | P=0.25(MPa) |  | P=0.50(MPa) |  | P=0.90(MPa) |  | 安装高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | R (m) | q （L/s） | R (m) | q （L/s） | R (m) | q （L/s） | R (m) | q （L/s） |  |
| 15 | 90 | 5.0 | 1.50 | 5.5 | 2.29 | 5.5 | 3.14 | 5.5 | 4.12 | 13 |
|  | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 142 | 6.0 | 2.37 | 6.5 | 3.61 | 7.0 | 4.96 | 7.0 | 6.50 | 15 |
|  | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 242 | 6.5 | 4.03 | 7.0 | 5.98 | 7.5 | 8.06 | 7.5 | 10.4 | 18 |
|  | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 281 | 7.0 | 4.68 | 7.5 | 6.88 | 7.5 | 9.21 | 7.5 | 11.8 | 18 |
|  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 310 | 7.0 | 5.17 | 8.0 | 7.59 | 9.0 | 10.2 | 9.0 | 13.0 | 18 |
|  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1  K—喷头流量系数。

2  n—幂指数，n=0.42～0.46＜0.50。

3  P—喷头设计工作压力（MPa），按0.10～1.20控制，宜取0.10～0.90。

4  R—喷头保护半径（m）。

3.1.5  当旋转型喷头应用在闭式系统场所时，除最大净空高度、喷头选型（含流量系数K）、喷头最大间距、作用面积内开放的喷头数（含货架内喷头数）、喷头最低工作压力外，其公称动作温度、喷水强度、作用面积和备用喷头数量等，应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定。

3.1.6  旋转型喷头应符合下列要求：

1  外表面应无腐蚀起泡、剥落现象，无明显划痕、裂纹等机械损伤；

2  紧固部件无松动、转动灵活；

3  密封性能好（在水压1.5MPa的条件下持续30min无渗漏）；

4  进行驱动振幅0.19mm的振动试验和冲击加速度100g的机械冲击试验后，喷头应无损坏，能可靠使用；

5  进行耐-10℃的低温和耐55℃的高温试验后，喷头应无腐蚀和涂覆被破坏现象，能可靠使用；

6  喷头应采用耐腐蚀或经防腐处理的材料。

3.2  喷头设置

3.2.1  旋转型喷头宜布置在顶板或吊顶下易于感触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时，其布置宜符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

3.2.2  直立、下垂和扩展覆盖面旋转型喷头的布置，包括一只喷头最大保护面积及同一根配水支管上喷头的间距和相邻配水支管的间距，应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定，并应符合表3.2.2、表3.2.2A、表3.2.2B和表3.2.2C的规定。

表3.2.2 同一根配水支管上直立、下垂旋转型喷头的间距

| 喷头工作压力 P (MPa) | 喷头公称直径 DN (mm) | 流量系数 K | 喷水强度I [L/(min·m2)] | 正方形布置的边长 S(m) | 矩形布置长边边长 C(m) | 一只喷头最大保护面积A (m2) | 喷头与端墙的最大距离 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 正方形布置边长S/2 | 矩形布置长边C/2 |
| 0.25 | 15～25 | 90～242 | 4 | 5.8～9.5 | 7.0～11.4 | 34～90 | 2.9～4.8 | 3.5～5.7 |
| 0.25 | 15～32 | 90～281 | 6 | 4.8～8.3 | 5.8～10.0 | 23～69 | 2.4～4.2 | 2.9～5.0 |
| 0.25 | 15～40 | 90～310 | 8 | 4.1～7.5 | 4.9～9.0 | 17～57 | 2.1～3.8 | 2.5～4.5 |
| 0.25 | 20～40 | 142～310 | 12 | 4.2～6.2 | 5.0～7.4 | 18～38 | 2.1～3.1 | 2.5～3.7 |
| 0.25 | 20～40 | 142～310 | 16 | 3.7～5.3 | 4.4～6.4 | 14～28 | 1.9～2.7 | 2.2～3.2 |
| 0.25 | 25～40 | 242～310 | 18 | 4.5～5.0 | 5.4～6.0 | 20～25 | 2.3～2.5 | 2.7～3.0 |
| 0.25 | 25～40 | 242～310 | 22 | 4.0～4.6 | 4.8～5.5 | 16～21 | 2.0～2.3 | 2.4～2.8 |
| 0.25 | 32～40 | 281～310 | 24 | 4.1～4.4 | 4.9～5.3 | 17～19 | 2.1～2.2 | 2.5～2.7 |
| 0.25 | 40 | 310 | 40 | 3.4 | 4.0 | 11 | 1.7 | 2.0 |
| 0.30 | 40 | 310 | 40 | 3.5 | 4.2 | 12 | 1.8 | 2.1 |
| 0.40 | 40 | 310 | 40 | 3.7 | 4.3 | 14 | 1.9 | 2.2 |
| 0.50 | 40 | 310 | 40 | 3.9 | 4.7 | 15 | 2.0 | 2.4 |
| 0.60 | 40 | 310 | 40 | 4.0 | 4.8 | 16 | 2.0 | 2.4 |
| 0.70 | 40 | 310 | 40 | 4.2 | 5.0 | 18 | 2.1 | 2.5 |
| 0.80 | 40 | 310 | 40 | 4.4 | 5.3 | 19 | 2.2 | 2.7 |

注：1  一只喷头最大保护面积A与其P、K和喷水强度I有关。

2  当P≠0.25MPa时，按A=60q/I（q 以L/s计）换算，若A>90m2，取90m2。

3  旋转型喷头流量q查本规范表3.1.4，或按公式（5.3.1）计算值除以60。

4  正方形布置边长S应≤1.4R，R为喷头保护半径（m）；计算S2>计算A，则S取A0.5；计算S2<计算A,则S取1.4R。

5  若I≤24L/min·m2，表中A、C、S仅为P=0.25MPa的特定控制值，设计P>0.25MPa时，A、C、S值可相应扩大。下垂型≥12的I可乘以67%并调整各参数。

6  表中C值宜控制在表中S的1.2倍以内，但当矩形布置设计短边边长D小于S的0.7倍时，设计C值可适当加大至表中S的1.3倍以内。

7  下垂型喷头小部分洒水可兼向上喷至调节螺丝以上＞1.5m的高度。

8  P=0.50、DN40、K=310和I=22调整S=5.3、C=6.4、A=28。

表3.2.2A  I=8L/(min·m2)对应A和P

| 面积A（m2） |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 压 力 P (MPa) | DN15 | 0.217 | 0.349 | 0.567 | 0.843 | — | — | — | — | — | — |
|  | DN20 | — | 0.130 | 0.211 | 0.313 | 0.585 | — | — | — | — | — |
|  | DN25 | — | — | — | — | 0.192 | 0.322 | 0.492 | 0.704 | — | — |
|  | DN32 | — | — | — | — | 0.136 | 0.232 | 0.358 | 0.516 | 0.710 | — |
|  | DN40 | — | — | — | — | 0.108 | 0.183 | 0.283 | 0.409 | 0.562 | 0.744 |

表3.2.2B 同一根配水支管上扩展覆盖面旋转型喷头的间距

| 喷头工作压力 P (MPa) | 喷头公称直径 DN (mm) | 流量系数 K | 喷水强度I [L/(min·m2)] | 喷头间 距B≤（m） | 扩展前 冲射程 L≤（m） | 一只喷头保护面积 A≤（m2） | L=α· （10P）0.08的α | B=β· （10P）0.08的β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | 15 | 90 | 4 | 4.6 | 5.5 | 25 | 5.1 | 5.0 |
|  | 20 | 142 |  | 6.6 | 6.5 | 43 | 6.0 | 6.1 |
|  | 25 | 242 |  | 8.4 | 7.5 | 63 | 7.0 | 7.8 |
|  | 32 | 281 |  | 9.4 | 8.5 | 80 | 7.9 | 8.7 |
| 0.25 | 15 | 90 | 6 | 4.2 | 5.5 | 23 | 5.1 | 5.0 |
|  | 20 | 142 |  | 5.4 | 6.5 | 35 | 6.0 | 6.1 |
|  | 25 | 242 |  | 8.0 | 7.5 | 60 | 7.0 | 7.8 |
|  | 32 | 281 |  | 8.0 | 8.5 | 68 | 7.9 | 8.7 |
|  | 40 | 310 |  | 8.8 | 8.5 | 75 | 7.9 | 9.7 |
| 0.25 | 15 | 90 | 8 | 3.0 | 5.5 | 17 | 5.1 | 5.0 |
|  | 20 | 142 |  | 4.2 | 6.5 | 27 | 6.0 | 6.1 |
|  | 25 | 242 |  | 6.0 | 7.5 | 45 | 7.0 | 7.8 |
|  | 32 | 281 |  | 6.0 | 8.5 | 51 | 7.9 | 8.7 |
|  | 40 | 310 |  | 6.0 | 8.5 | 56 | 7.9 | 9.7 |

注：1 扩展覆盖面旋转型喷头简称扩展喷头，计算A＞90m2取90m2。

2 扩展前冲射程简称净长，指喷湿前墙（或假想墙）面离喷头下端（调节螺丝）1.2m以下从喷头下端至前墙面水平距离的净空长度L（m）。

3 扩展喷头的间距等于一只喷头的保护净宽，指喷湿左右两侧墙（或一～两侧假想墙）和后墙（背墙）面喷头下端1.2m以下的净空宽度B（m）。

4 当P≠0.25MPa时，可按P=（0.10～0.90）MPa根据表列α和β调整L和B；并相应调整A。其他危险级场所I＞8L/（min·m2）应另行计算A值。

5 扩展喷头离开后墙（背墙或假想墙）的净空水平间距E按≤2m控制。

6 卧装扩展喷头小部分洒水可兼向上喷至调节螺丝以上＞1.5m的高度。

表3.2.2C  I=(12~40) L/(min·m2)对应K、A和P

| 面积A（m2） |  |  |  | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压 力 P (MPa) | ES FR | K= 360 | I=12 I=40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  |  |  | 0.123 | 0.242 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 旋 转 | K= 310 | I=12 I=40 | — | — | — | — | 0.102 | 0.143 | 0.283 | 0.482 | 0.744 |
|  |  |  |  | 0.183 | 0.409 | 0.744 | — | — | — | — | — | — |

注：1 ESFR喷头受其最大间距3.0或3.7（m）的限制，一只喷头保护面积和压力范围较窄。

2旋转喷头K=310略小于K=360ESFR喷头，但其A和P值范围较宽。

3若旋转喷头I≠12或40 L/(min·m2)，则可通过计算调整A和P值。

4 K=310旋转喷头可用于下垂、扩展覆盖面和直立型，调整P可代替K=360 ESFR喷头。

3.2.3  顶板下旋转型喷头的布置应符合下列规定：

1  吊顶下安装的下垂旋转型喷头，其下端（调节螺丝部位）与吊顶下缘的距离不宜小于100mm，并不宜大于250mm，鼓形腔体上边与吊顶下缘之间应留有≥18mm的旋转空隙。

1A 顶板下（无吊顶）安装的下垂旋转型喷头，其下端（调节螺丝部位）与顶板下缘的距离不宜大于1200mm。

2  直立旋转型喷头上端（调节螺丝部位）与顶板下缘的距离不应小于75mm，且不宜大于1200mm。

3  卧装闭式扩展覆盖面旋转型喷头外端（调节螺丝部位）中心宜离开顶板下缘150mm～1200mm。卧装开式喷头应用于暴露冷却防护时，喷头接管与调节螺丝中心线宜高出冷却防护对象外轮廓最高点500mm，且宜离开对象外轮廓最近点水平距离1000mm左右。

3.2.4  无吊顶车库、商场（含装设网格、栅板类通透性吊顶）、会议室等场所上空安装旋转型喷头，当上空楼板钢筋混凝土主梁高度满足预埋钢套管的条件并付诸实施时，安装喷头的配水管可穿越主梁套管，并优先采用下垂旋转型喷头；当配水管沿主梁底以下敷设，若喷头调节螺丝离楼（地）面净高不影响竖向空间功能使用时，亦适宜选用下垂旋转型，否则可选用直立旋转型喷头。

3.2.4A 机械式立体汽车库、复式汽车库的上方布置喷头，亦应采用下垂旋转型喷头，喷头上方不需要设置集热挡水板；侧边布置喷头应采用扩展覆盖面旋转型喷头。

3.2.5  顶板或吊顶为斜面时，宜采用下垂旋转型喷头，喷头接管中心线垂直于紧贴斜面安装并平行于斜面的配水管中心线，适宜按表3.2.2的间距数值乘以0.7系数后确定标高不一致的喷头水平间距。

3.2.6  每个报警阀组供水的最高与最低位置旋转型喷头，其高程差不宜大于90m。

4  系统选型

4.1  一般规定

4.1.1  旋转型喷头自动喷水灭火系统按旋转型喷头型式和控制方式可分为下列系统：

1  闭式系统（采用闭式旋转型喷头）；

2  开式系统（采用开式旋转型喷头）。

4.1.2  旋转型喷头自动喷水灭火闭式系统按准工作状态时管道内流体的形式可分为下列系统：

1  湿式系统；

2  干式系统；

3  预作用系统。

4.1.3  湿式系统 、干式系统、预作用系统和雨淋系统的适用场所宜符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084。设有大容量高架水箱的下垂喷头系统可减少或取消报警和雨淋阀，另由水流指示器发出声光信号后指令自喷泵启动。

4.1.4  旋转喷头系统可单独设置，也可与普通喷头系统共用。并联或串联时，应满足不同系统的工作压力。

4.2  设置场所

4.2.1  旋转型喷头自动喷水灭火系统可用于普通自动喷水灭火系统设置的场所；亦可用于露天设置的单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业整流机组与动力变压器代替暴露防护水喷雾灭火系统的冷却防护对象。医院火灾危险等级升至中危险Ⅱ级。

4.2.2  下列场所宜采用旋转型喷头自动喷水灭火系统：

1  采用大中小流量喷头的场所；

2  在井字、十字或草字梁范围内布置喷头有一定难度的车库、仓库等。

2A 采用早期抑制快速响应（ESFR）或特殊应用控火型（CMSA）喷头的场所；

2B 直立型喷头与邻近障碍物的最小水平距离设计布置难以满足规定的场所；

2C 顶板为水平面或非水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级居室和办公室及其他危险级场所，可采用扩展覆盖面快速响应旋转型喷头。要求扩展覆盖面快速响应旋转型喷头的两侧1m及正前方2m范围内，顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。

3  需减少喷头数量或报警阀数量的场所；

4  平面尺寸大，中间无立柱，喷头安装高度不超过18m的非仓库类高大净空场所等，布置管道有难度，需简化管道布置的场所。

5  水质浑浊度≤20°的水源消防供水系统的场所。

6  雨淋系统需减少管段、雨淋阀、减压阀数量的场所。

7  无法布置高位消防水箱，若增压稳压设备气压罐的有效容积VX可能达到18m3的自动喷水灭火系统设计有难度的场所。

8  货架储物仓库可用下垂旋转型喷头或无集热挡水板的扩展覆盖面旋转型喷头代替货架内置有集热挡水板喷头，系统流量（Qs）可按下垂旋转型喷头流量（QDR）或扩展覆盖面旋转型喷头流量（QER）两者中较大的一个取值，并不宜小于两者合计流量（QDR+QER）的60%。

9  建筑高度超过50m的高层普通住宅的各层走廊。

5  系统设计

5.1  一般规定

5.1.1  设置场所火灾危险等级的划分和确定应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

5.1.2  旋转型喷头自动喷水灭火系统的设计原则、系统选型、组件配置、设计基本参数（喷水强度、作用面积、持续喷水时间等）应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

5.1.3  旋转型喷头自动喷水灭火系统的组件除喷头采用旋转型喷头外，其他组件（报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置等）的设置要求、设置位置、技术参数均宜符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

5.2  管道

5.2.1  水流指示器后或减压孔板后配水管道的工作压力不宜大于1.20MPa，水流指示器前或减压孔板前配水横管的静止水压不应大于1.50MPa；采用PN=1.60MPa报警阀前后匹配PN≥1.60MPa输水管道的工作压力不宜大于1.50MPa，并不应设置其他用水装置。

5.2.2  报警阀出口后的输配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合专用标准的规定，并同时符合本规范第1.0.3条规定的涂覆其他防腐材料的专用钢管，以及铜管、不锈钢管、超薄壁不锈钢PVC-C复合管和DN≤80的PVC-C自动喷水灭火系统配水管。当报警阀入口前的管道采用不防腐的钢管时，应在该段管道的末端设过滤器。

5.2.3  管道应采用相应的管件和连接方式，当不锈钢管采用焊接连接时管内外壁均应有惰性气体保护措施。

5.2.4  管道支架应与管材相配套。

5.2.5  管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置，应使配水管道入口的压力均衡。有条件时，水流指示器后或减压孔板后的配水管道宜布置成环状或格栅状。在轻危险级、中危险级的场所中，各配水管入口的压力均不宜大于1.0MPa。

5.2.6  短立管和末端试水装置的连接管，其管径宜按旋转型喷头DN15～DN40相应采用DN25～DN65。

5.2.7  干式系统、预作用系统、雨淋系统的配水管道充水时间、供气管道管径、水平管道坡度和坡向，应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

5.2.8  旋转型喷头自动喷水灭火系统的水泵吸水管上应设水头损失很小的带桶型过滤软密封闸阀。

5.3  水力计算

5.3.1  旋转型喷头的流量应按下列公式计算：

q=K(10P)n                     (5.3.1)

式中   q—旋转型喷头流量（L/min）；

K—喷头流量系数；

P—喷头设计工作压力（MPa），一般取0.10～0.90；

n—幂指数，n=0.42～0.46＜0.50。

旋转型喷头的主要技术参数应符合本规程表3.1.4的规定。

5.3.2  旋转喷头工作压力按下式计算（可≠GB 50084表5.0.6）：

10P=（q/ K）1/n               （5.3.2）

5.3.3  减压孔板的水头损失，应按下式计算：

Hk=Gv2                     （5.3.3）

式中   Hk—减压孔板的水头损失（10kPa）；

v—减压孔板后管道内水的平均流速（m/s）；

G—过渡参数，G=0.05[(1-k)(1.925-k)/(1.175-k)]2；

k—(dk/d)2，孔板孔径与其所在短管计算内径平方比；

dk—不锈钢减压孔板的内径（mm）；

d—减压孔板所在短管内径（mm）。

表5.3.3   减压孔板水力参数k与G

| k | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 34.3 | 24.9 | 18.8 | 14.6 | 11.7 | 9.51 | 7.87 | 6.61 | 5.61 | 4.81 | 4.17 |
| k | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| G | 3.72 | 3.19 | 2.82 | 2.50 | 2.23 | 2.00 | 1.80 | 1.63 | 1.48 | 1.34 | 1.22 |
| k | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| G | 1.12 | 1.02 | 0.939 | 0.863 | 0.796 | 0.734 | 0.679 | 0.629 | 0.583 | 0.451 | 0.503 |

注：孔板孔径不宜小于设置管段直径的25%，且不应小于16mm。

5.4  供   水

5.4.1  闭式系统用水的水质要求、水源要求、报警阀前环网设置、水泵设备、备用泵要求、吸水方式、吸水管数量和阀门设置，应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的要求。

5.4.1A  开式系统，当采用浮动阀芯消防电磁阀代替传统电磁阀或雨淋阀且系统无减压阀时，旋转型喷头开式系统用水的水质要求可适当放宽限制。

5.4.2  临时高压给水系统设高位消防水箱的要求和消防水箱的供水要求、水箱出水管配置和管径，应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084和其他相关国家和行业标准。

当设有高位消防水箱，且水箱设置高度不满足系统最不利点旋转型喷头的最低工作压力时，应设稳压装置。稳压设备的出水量应为大于等于一个旋转型喷头的流量，且不小于10L/s，气压罐的有效储水容积Vx不应小于初期灭火30s的计算值，且不应小于300L，稳压泵的额定出水量宜为（0.56～1.00）L/s，平时运行气压罐稳压水容积VS宜为（34～60）L～（408～720）L，稳压泵运行时间TS宜为1min～12min。

5.4.3  不设消防水箱的建筑，设置气压供水设备的要求及其有效储水容积Vx的确定不应小于系统最不利处2个旋转型喷头在最低工作压力下的5min用水量，最大不超过3m3。

5.4.4  水泵接合器的设置、数量和技术要求，应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的要求。

5.5  操作与控制

水泵启动方式、灭火系统和阀件控制方式，消防控制室（盘）显示内容和控制项目应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

6  施工及验收

6.0.1  下垂旋转型喷头、直立旋转型喷头安装时，旋转型喷头的中轴线应与配水管线垂直；扩展覆盖面旋转型喷头侧边水平安装时，旋转式腔体的圆盘洒水面与水平面的夹角为90°。

6.0.2  有闷顶时，下垂旋转型喷头的卡箍不应与闷顶相接触，应留有距离。

6.0.3  施工质量管理、材料、设备管理、供水设施施工安装、管网和系统组件安装、旋转型喷头安装、系统充压和冲洗、系统验收维护管理，均应符合国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的规定。

附录A  旋转型喷头

A.0.1  闭式旋转型喷头。

闭式旋转型喷头的构造应符合图A.0.1的要求。

图A.0.1  闭式旋转型喷头

A.0.2  开式旋转型喷头。

开式旋转型喷头的构造应符合图A.0.2的要求。

图A.0.2  开式旋转型喷头

附录B  旋转型喷头自动喷水灭火系统设计、施工及验收的表格

B.1  设计表格

设置场所火灾危险等级举例，塑料、橡胶的分类举例，当量长度、减压孔板局部阻力系数等有关表格均采用国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084附录的规定。

B.2  施工验收表格

旋转型喷头自动喷水灭火系统与分项工程划分和施工现场质量管理检查记录、系统施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查记录、工程验收记录、验收缺陷项目划分、系统维护管理工作检查项目等有关表格，均采用国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的规定。

附录C  旋转型喷头图例

0

附录D  减压孔板参数

| DN/mm | QN/ (L·s-1) | 参数 组合 | 公称水头损失Hk(10kPa) dk(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 50 | 5 | Hk | 5.5 | 9.6 | 22.0 | 27.1 | 43.8 | —— | 56.5 | 73.4 |
|  |  | dk | 28 | 25 | 21 | 20 | 18 | —— | 17 | 16 |
| 65 | 7 | Hk | 5.3 | 9.7 | 18.1 | 32.2 | 39.1 | 48.0 | 59.1 | 73.4 |
|  |  | dk | 34 | 30 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 80 | 10 | Hk | 5.1 | 9.4 | 18.8 | 29.5 | 40.7 | 48.5 | 57.9 | 70.0 |
|  |  | dk | 41 | 36 | 31 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 100 | 18 | Hk | 5.0 | 9.6 | 19.9 | 31.4 | 40.2 | 51.9 | 59.3 | 67.3 |
|  |  | dk | 55 | 48 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 |
| 125 | 27 | Hk | 4.8 | 10.4 | 20.5 | 29.6 | 39.9 | 49.1 | 60.8 | 67.4 |
|  |  | dk | 68 | 58 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 38 |
| 150 | 39 | Hk | 4.7 | 10.1 | 20.5 | 30.1 | 38.7 | 50.1 | 59.9 | 71.5 |
|  |  | dk | 82 | 70 | 60 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 |

注：当设计流量QD≠QN时，设计孔板水头损失HkD=Hk(QD/QN)2。以DN150、QD=42L/s、dk=45mm为例，Hk=71.5(42/39)2=82.9(10kPa)。工程上近似地取10kPa=1m，方便书写计算书。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2  条文中指定应按照其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。

引用标准名录

《建筑设计防火规范》GB 50016

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261

《自动喷水灭火系统CPVC管管道工程技术规程》CECS 234：2008

中国工程建设协会标准

旋转型喷头自动喷水灭火

系统技术规程

CECS 213 ：2011

（局部修订）

条文说明

目   次

1  总  则 ……………………………………………………（24）

3  旋转型喷头 ………………………………………………（25）

3.1  一般规定 ………………………………………………（26）

3.2  旋转型喷头布置  ………………………………………（27）

4  系统选型 …………………………………………………（28）

4.1  一般规定  ………………………………………………（29）

5  系统设计 …………………………………………………（30）

5.2  管道 ……………………………………………………（30）

5.3  水力计算  ………………………………………………（31）

5.4  供水 ……………………………………………………（31）

6  施工及验收 ……………………………………………… （33）

1  总   则

1.0.1～1.0.5  自动喷水灭火系统是现代的主要灭火系统。而自动喷水灭火系统及其技术的发展，其实质是喷头的发展。目前喷头具有下列四方面发展趋向：

1  快速响应。缩小喷头响应时间指数，加快喷头动作时间有助于扑灭初期火灾，并缩短灭火时间、减少火灾损失。

2  大水滴。加大水滴直径有助于提高水滴穿透火舌的能力，尽快抵达可燃物表面，达到灭火目的。

3  雾化。采用提高水压、加强水珠撞击，充有压空气等方法使水滴细化、雾化，从而改变了灭火机理，并使灭火对象从固体火灾扩大至可燃液体火灾和电气火灾。

4  低压。在保证喷水强度的前提下减少喷头工作压力，有利于喷淋系统可在既有建筑中推广应用。

旋转型喷头的发展不同于上述四种情况。它是从通过改变布水方式来达到改善喷头技术的目的。布水方式的变化是早期喷头发展的主要动向。穿孔管布水（即线状布水）是最早的布水方式；溅水盘布水是面状布水，使洒水更加均匀，后来溅水盘几经改进，达到了基本完善的境界；而旋转布水则是布水方式的新突破。旋转型喷头全称旋转型大水滴洒水喷头，是我国自主开发的新型喷头。旋转型喷头由感应部件和布水部件组成。感应部件采用玻璃球，布水部件采用水力自动旋转布水方式。火灾发生时，感温玻璃球受热破碎，分流器在重力作用下（下垂旋转型）或在水力作用下（直立旋转型、扩展覆盖面旋转型）移位，被分流器封闭在管道内的水流进入旋转式腔体，并从旋转型喷头喷出，利用水流的反作用力腔体自动不停地360°旋转，将水甩出。由于取消了溅水盘，因而水滴直径较大。旋转型喷头的出水口呈变断面形式，以保证水流分布在径向和环向均匀。旋转型喷头有快速响应型和标准型两种。快速响应型具有快速响应、水滴直径大、流量大等特点。单个喷头的保护面积较大，从而在保证喷水强度的前提下可加大旋转型喷头的布置间距，在相同的作用面积下，可以减少喷头数量，简化管道。

旋转型喷头向下或与配水管线垂直下倾安装时为下垂型，直立安装时为直立型，侧边水平安装时为扩展覆盖面型。经喷水试验，在压力相同的情况下，三种安装方式DN25喷头喷水量是相同的（见表1）。由于旋转型喷头没有溅水盘或挡板，因此，下垂型、直立型和扩展覆盖面型布水覆盖效果都较好。

表1  三种安装方式DN25喷头流量和保护半径的实测数据

| 喷头出水压力（MPa） | 流量（L/s） | 保护半径（m） |
| --- | --- | --- |
| 0.15 | 4.80 | 6.8(>6.5) |
| 0.20 | 5.43 | 7.0 |
| 0.25 | 5.98 | 7.3(>7.0) |
| 0.30 | 6.47 | 7.5 |

旋转型喷头按喷头有无感应部件可分闭式和开式两种：闭式喷头用于闭式系统，开式喷头用于开式系统。

广州龙雨消防设备有限公司经国家消防装备质量监督检验中心在2006年9月进行了一次试验，试验目的是旋转型喷头距火源水平距离在8.2m时，喷头的响应时间。

1  试验条件：

1）感温试验室尺寸10m×3.8m×5m（长×宽×高），两面有窗，另两面无窗，窗台离地1.3m，窗高0.8m，宽1.0m。有窗的一面墙，还有一扇门，门高2.05m，宽1.0m。

2）旋转型喷头安装高度5m，距顶板0.15m，距火源中心水平距离8.2m。喷头公称动作温度68℃，玻璃球直径5mm，产品型号LAS-25标准（非快速响应）型。

试验进行了三次，结果见表3。

表3  喷头响应时间试验结果

| 检验项目 |  | 条件描述 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动时间 | 第一次 | 火源是2个1A级木垛上、下叠放。用汽油引燃，汽油量490mL | 点燃汽油后47s启动 |
|  | 第二次 | 火源是1个1A级木垛上、下叠放。用汽油引燃，汽油量490mL | 点燃汽油后62s启动 |
|  | 第三次 | 火源是1个1A级木垛上、下叠放。用汽油引燃，汽油量490mL | 点燃汽油后62s启动 |

试验结果可见，旋转型喷头在距火源中心较远的情况下，响应时间符合要求。

采用旋转型喷头的自动喷水灭火系统称为“旋转型喷头自动喷水灭火系统”。

旋转型喷头是自动喷水灭火系统洒水喷头中的一种型式，因此旋转型喷头自动喷水灭火系统是自动喷水灭火系统中的一种系统。自动喷水灭火系统的相关工程建设标准，如国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261，其主要内容都适用于旋转型喷头自动喷水灭火系统。区别只在于旋转型喷头的名称、构造、喷头的主要技术参数和由此连带的喷头布置（喷头安装高度、喷头间距、单个喷头的保护面积、喷头下端面与顶板下缘的距离、无吊顶场所和斜屋面宜选用下垂型等）以及这种喷头和系统的适用范围、设置场所。本规程不适用于火药、炸药、弹药、火工品核电站和飞机库等有特殊功能要求的建筑中采用的旋转型喷头自动喷水灭火系统。鉴于以上情况，本规程重点对术语、旋转型喷头、系统选型作了相应规定，而其他章节基本引用喷淋系统的两本国家标准GB 50084、GB 50261。

3  旋转型喷头

3.1  一般规定

旋转型喷头是旋转型喷头自动喷水灭火系统的主要部件，与普通自动喷水灭火系统一样，有闭式和开式、快速响应型和标准响应型之分。

旋转型喷头的生产厂目前有广州龙雨消防设备有限公司。其生产的旋转型喷头目前有五种型号：LAS-15～40。其公称动作温度均相同。五种型号旋转型喷头安装高度、流量、保护半径等略有不同，按本规程表3.1.4执行。

3.1.5大型货架储物仓库，采用ESFR系统流量可能高达432L/s和储水量3110m3。而采用下垂旋转喷头可相应降至79.8L/s和575m3折合18.5%。

3.2  旋转型喷头设置

表3.2.2注2和注4是根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084条文说明7.1.2图10进行确定的。例如：DN15旋转型喷头P=0.90MPa，q=4.12L/s，轻危险级I=4L/min· m2，则A=60×4.12/4=61.8（m2）；理论上正方形布置的边长S可以达到7.86m，但受1.4R=1.4×5.5=7.7（m）的约束，应取S≤7.7m确保不出现漏喷的空白点。

表3.2.2B注4举例：DN40扩展喷头P=0.90MPa，q=13L/s，中危险Ⅱ级I=8L/(min·m2)，则A=60×13/8=98（m2）＞90（m2）；L=7.9×90.08=9.4（m）,B=9.7×90.08=11.6（m），L·B=109（m2）＞90（m2）,表3.2.2A中A值可由56m2调整为≤90（m2）。若L取9.4m，则设计B可取≤9.6m。

3.2.4  下垂旋转型喷头与普通下垂型喷头运行工况截然不同。旋转型喷头有集热性能优良的铝合金鼓形旋转式腔体，下垂安装时，下半部有两条楔形出水槽，一旦失火，热气流上升，朝下楔形槽迅速吸热并储热于腔体，通过喷头内孔快速传热，温升迅速传到感温玻璃球，使玻璃球高速达到额定温度爆碎，喷头开始进行动态360°不停地旋转，喷出大水滴水流像狂风暴雨般扑向着火点。3.2.4条文对下垂旋转型喷头的推广应用十分重要。无吊顶场所安装下垂旋转型喷头时，其调节螺丝与顶板下缘的距离不宜大于1200mm，局部喷头超过1200mm时可改为直立旋转型喷头；直立喷头朝上调节螺丝与顶板下缘的距离不宜大于1200mm。

3.2.4A 无集热挡水板的下垂旋转型喷头使用于机械式立体汽车库、复式汽车库时，旋转型喷头集热能力较强；扩展覆盖面旋转型喷头安装在侧边的前冲射程（L）、一只喷头的保护净宽（B）等灭火水力参数较优。

3.2.5  消防工程施工队伍反映了按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的7.1.11条文及条文说明的图16屋脊处设置喷头示意图施工时，难以安装配水管和喷头，并且不利于斜屋面板结构安全的状况；本规程推荐采用下垂旋转型喷头，以保护斜屋面板结构安全。标高完全一致的喷头水平间距不必乘以0.7系数。

3.2.6  旋转型喷头具有灭火高效迅速的技术性能。其入口动压达到0.9MPa不产生任何雾化现象，适当放宽同一报警阀组供水的高、低位置旋转型喷头之间的位差，有利于旋转型喷头系统简化管道和减少报警阀数量。

- 系统选型

4.1  一般规定

4.1.2和4.1.3  《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084中规定，采用闭式洒水喷头的系统除湿式系统、干式系统、预作用系统外，还有重复启闭预作用系统、自动喷水—泡沫联用系统。考虑到重复启闭预作用系统国内没有产品，而自动喷水—泡沫联用系统采用旋转型喷头至今尚无工程实践，因此暂未列入。本条只明确了湿式、干式和预作用三种系统。归纳了西安、柳州、南宁多项工程简化管网经验。

4.2.1  根据印度加尔各答一家医院于2011年12月9日发生火灾伤亡惨重的报道，有必要提高医院火灾危险等级。

4.2.2之8 当大型货架储物仓库流量QDR≤66.5L/s或QER≤66.5L/s时，系统流量Qs可取≤79.8L/s而不是≤133L/s，此条文可发挥旋转型喷头较低流量能高效吹熄淋灭大型货架储物仓库火舌的积极作用。

4.2.2之9 根据上海静安区胶州路728号的一幢28层民宅发生严重火灾震惊中外的报道，有必要明确50m＜建筑高度＜100m的高层普通住宅的各层走廊应设置自动喷水灭火系统。

5  系统设计

5.2  管   道

5.2.1  旋转型喷头应能承受1.20MPa的工作压力和1.50MPa的静水压力，而配水管道的工作压力可大于喷头的工作压力，尤其是PN=1.60MPa报警阀后向配水管供水的输配水干管，适当提高工作压力有利于高层建筑中的PN=1.60MPa报警阀可在底层集中设置；国家建筑标准设计图集《常用小型仪表及特种阀门选用安装》01SS105第48页减压阀自动喷水灭火供水方式示意图显示，几个位置较高水压分区的报警阀脱离底层分散安装，就因为采用旧式PN=1.20MPa报警阀而产生设计质量不够理想的现象。提高输配水干管的工作压力，在技术上不难做到，只要调整管壁厚度就可满足不同压力的要求，旋转型喷头和热镀锌钢加厚管试验压力均为3.0MPa；此外，旋转型喷头自动喷水灭火系统需配套使用增压稳压设备，其气压罐橡胶隔膜存在伸缩疲劳老化问题，PN=1.60MPa气压罐考虑到延长隔膜寿命因素，限制静水压力≤1.50MPa，适当留有余地。

5.2.2  本条对输配水管道的管材作了规定。

1  不锈钢管过去认为只能用304、316和316L这3系列的牌号，而实际上采用4系列不锈钢管有更大的经济和技术上的优势。

2  复合管除了钢塑复合管外，还有金属与金属的复合管，如内衬不锈钢复合管、内衬铜复合钢管，这类管材又称双金属管。由于两种金属材料的线膨胀系数相近，离层问题较易解决。

3  美国使用DN≤80(外径dn≤90)PVC-C消防管道已相当普遍。

5.2.3  不锈钢管的连接方式有卡压式连接、卡箍式连接、锁扩式连接和焊接连接等。卡压式连接包括外卡压式、内插卡压式、环压式、双卡压式（双挤压式）等。卡压式连接是不锈钢管连接的主要形式。对不锈钢管焊接连接是允许的，但管内外壁必须采用惰性气体保护技术，否则焊接处极易碳化腐蚀，使管材和管件使用寿命急剧缩短。

5.2.5  水流指示器后和减压孔板后的配水管道有三种布置方式：

1  枝状；

2  环状；

3  格栅状。

从供水的可靠性和不同位置旋转型喷头实际出水量均衡性出发，环状和格栅状远远优于枝状管道布置方式，因此予以推荐。

5.3  水力计算

5.3.3  旋转型喷头工作（动水）压力适应范围很宽，必要时只需考虑（减压孔板）减动压问题。表5.3.3备注有利于推广应用此喷头。

假设：DN=100，Q=18L/s，dk=31mm，求Hk。

解：dk/dj=31/103=0.30097，查GB 50084附录D，可繁琐地算出ξ=288.43，Hk=288.43×2.162/20=67.3（10kPa）；查本规程附录D，直接得出结果67.3（10kPa）。

5.4  供水

5.4.1A  旋转型喷头和浮动阀芯消防电磁阀（可立式水流向上安装）对水质浑浊度要求不高，且旋转型喷头工作压力适用范围很宽，不存在超过0.30MPa易发生雾化降低灭火效率问题。补充此条文有利于露天冷却防护对象的系统优化设计。

5.4.2  对临时高压给水系统，按国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定，应设置高位消防水箱。而高位消防水箱的设置有三种情况：

1  有条件设置高位消防水箱，且水箱设置高度能满足系统最不利点旋转型喷头的最低工作压力；

2  有条件设置高位消防水箱，但水箱设置高度不满足系统最不利点旋转型喷头的最低工作压力；

3  无条件设置高位消防水箱，但可设置气压供水设备。

国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084对1、3两种情况作了规定。本规程对第2种和第3种情况作了补充，因为这种情况在工程设计中常遇到，应予明确。

5.4.3  旋转型喷头是没有溅水盘的，因此工作压力选择范围较宽，水珠直径大，穿透力强，借助下压强风的作用，吹熄淋灭火舌效果很好。故旋转型喷头自动喷水灭火系统的气压罐有效储水容积不超过3m3是有安全保障的。

6  施工及验收

旋转型喷头安装时，下垂型、直立型应注意垂直于配水管线，以免影响布水均匀性，因此，第6.0.1条予以强调。对于扩展覆盖面喷头，应保证侧边水平安装，有利于布水均匀，并借助下倾产生的强风迅速熄灭前后左右远近距离的窜动升高火舌。

旋转型喷头要求布水时旋转，因此旋转腔体不应受阻碍。为此，规定下垂安装时，腔体的突出物不应碰到闷顶面，以保证腔体正常旋转。