《预制沟槽地暖保温板认证技术规范》（申请备案稿）

编制说明

1.背景

随着对住房建设水平要求的提高，地面供暖技术在建设工程中的应用面积和范围不断扩大，各种地面供暖的新技术也得到了快速发展。预制沟槽地暖保温板是一种新型的地暖产品，具有工业化生产、安装快速、质量稳定、散热性能良好等优点。此类产品是基于传统干式地暖产品改进而成，是将绝热用模塑聚苯乙烯泡沫板与金属导热板相结合，其中加入蓄热材料而形成的模块化地暖绝热板。

预制沟槽地暖保温板的构造符合国家行业标准JGJ142-2004 《地面辐射供暖技术规程》的要求，符合GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》的产品要求，同时满足GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的要求。

考虑到预制沟槽地暖保温板的应用日趋广泛，认证时机成熟，技术可行，中国建筑标准设计研究院认证中心正式将其列入2012年新项目计划。

2.工作过程综述

本技术规范由中国建筑标准设计研究院提出并归口。

2.1成立工作组

2012年7月项目正式启动，2012年7月正式组成技术规范起草小组，负责技术规范的具体制定工作。

技术规范起草单位：中国建筑标准设计研究院

组长单位：中国建筑标准设计研究院

组员单位：山东东营瑞源特种建筑材料有限公司

2.2技术规范制定原则

为使技术规范能够满足科学、规范地开展认证工作的需要，客观反映预制沟槽地暖保温板的实际水平，干式地暖系统的技术发展，在技术规范制定过程中，我们遵循了如下几个原则：

- 符合国家的有关政策要求；

- 与已颁布实施的相关标准相协调；

- 充分考虑预制沟槽地暖保温板的发展水平。

- 2.3 起草过程说明

2012年8月在北京召开了起草组第一次会议，确定了技术规范框架、制定原则、范围、评价方法等内容，对产品认证评价指标和测试方法进行重点研讨。2012年12月形成征求意见稿并向全国知名企业、科研、检测机构及行业协会、标委会征求意见，对收集的意见和建议进行研究分析，对数据进行验证，对技术规范进行再次修改，形成了《预制沟槽地暖保温板认证技术规范》（申请备案稿）。

3.技术规范主要内容说明

3.1适用范围

本技术规范规定了预制沟槽地暖保温板产品认证技术要求和试验方法。本技术规范适用于在工厂预制成具有固定间距和尺寸沟槽的聚苯乙烯类泡沫塑料保温材料制成的预制沟槽地暖保温板，预制沟槽地暖保温板包括有金属导热层和无金属导热层的型式以及有蓄热材料和无蓄热材料等型式的保温板。

与预制沟槽地暖保温板构造相同的其他类型保温板可参照执行。

3.2引用标准

技术规范编制参考了以下标准：

JGJ142-2004 《地面辐射供暖技术规程》

GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》

GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》

3.3定义

3.3.1预制沟槽地暖保温板 pre-grooved insulation board

- 工厂预制成具有固定间距和尺寸沟槽的聚苯乙烯类泡沫塑料保温材料制成的预制沟槽地暖保温板，在现场拼装后，用于在沟槽内敷设加热管或加热电缆。

- 预制沟槽地暖保温板包括有金属导热层和无金属导热层的型式以及有蓄热材料和没有蓄热材料等型式的保温板。

3.3.2 导热层 heat distribution plates

- 也称均热层。预制沟槽地暖保温板中，铺设在加热管或加热电缆之下或之上、或上下均铺设的金属板或金属箔。导热层可使铺设木地板的地面温度均匀；铺设在加热电缆之下时，使加热电缆不直接接触保温板。

3.4 产品评定指标

3.4.1预购沟槽地暖保温板的聚苯乙烯类泡沫塑料保温材料应采用导热系数小、具有足够的承载能力的材料，并且不应含殖菌源、不得散发异味及可能危害健康的挥发物。

3.4.2采用的聚苯乙烯泡沫塑料板材，其质量应符合表1规定。

表1 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标

| 项目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模塑 | 挤塑 |
| 类别 |  | Ⅲ① | X150/W200② |
| 表观密度（kg/m3） |  | 30.0～40.0 | ≥30.0 |
| 压缩强度②(kPa) |  | ≥150 | 150～200 |
| 导热系数③(W/m·K) |  | ≤0.039 | 0.030～0.035 |
| 尺寸稳定性(%) |  | ≤2 | ≤2 |
| 水蒸气透过系数[ng/(Pa·m·s)] |  | ≤4.5 | ≤3.5 |
| 吸水率（体积分数）(%) |  | ≤2.0 | 1.0～1.5 |
| 熔结性④ | 断裂弯曲负荷(N) | ≥35 | ≥35 |
|  | 弯曲变形(mm) | ≥20 | ≥20 |
| 燃烧性能 | 氧指数(%) | ≥30 | ≥30 |
|  | 燃烧分集 | 达到B2级 | 达到B2级 |
| 注： ①模塑Ⅲ型密度范围为≥30～＜40kg/m3； ②W200为不带表皮挤塑材料，X150为带表皮挤塑材料； ③压缩强度是按GB/T 8818标准要求的试件尺寸和试验条件下相对形变为10%的数值； ④导热系数为25℃时的数值； ⑤模塑断裂弯曲负荷或弯曲变形有一项能负荷指标要求，熔结性即为合格。 |  |  |  |

3.4.3预制沟槽地暖保温板及其金属导热层的沟槽尺寸应与敷设的加热管或加热电缆外径吻合。

3.4.4保温板总厚度不应小于表2的要求；金属导热层最小厚度宜满足表2的要求，并符合下列要求：

a) 用于地砖等面层的加热电缆供暖地面，不应小于0.1mm；

b) 用于木地板面层，单层或双层导热层总厚度不应小于0.2mm；

c) 导热层材料应采用薄铝板、铝箔或导热系数更高的金属材料；

表2 预制沟槽保温板供暖地面金属导热层最小厚度

| 加热部件类型 |  | 保温板总厚度（mm） | 导热层最小厚度（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地砖等面层 | 木地板面层 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管间距＜200mm |  | 管间距≥200mm |  |
|  |  |  |  | 单层 | 双层 | 单层 | 双层 |
| 加热电缆 |  | 15 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 加热管外径（mm） | 12 | 20 | — |  |  |  |  |
|  | 16 | 25 | — |  |  |  |  |
|  | 20 | 30 | — |  |  |  |  |
| 注：单层导热层，指采用带金属导热层的保温板，加热管或加热电缆上不再铺设导热层时的最小厚度；双层导热层，指采用带金属导热层的保温板，加热管或加热电缆上再铺设一层导热层时每层的最小厚度。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.5预制构造地暖保温板的甲醛释放量的性能指标应符合GB18580-2001强制标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》规定的E0级甲醛释放量限量指标。

| 项 目 | 标准要求 | 使用范围 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛释放量(mg/L) | ≤0.5 | E0级 |

- 3.5  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范遵守现行法律、法规和强制性国家标准，与它们相符合，无冲突，相关指标基本符合目前我国预制沟槽地暖保温板生产行业实际情况，能够达到推动预制沟槽地暖保温板产品进一步发展的目的。

4.风险分析

4.1产品评定指标的设定

本规范的评定指标是以我国现行的相关工程标准及产品标准为基础，经过实际调研及专家讨论后确定。所以通过本技术规范的产品首先是满足我国现行标准规范要求的产品，产品的各项性能指标均有标准依据。

4.2产品检测方法的确定

本规范所规定的产品检测方法与我国的行业产品标准所规定的检测方法相统一，全部试验方法是采用国家标准而进行，这些试验方法包括：

GB/T 2918-1998 《塑料试样状态调节和试验的标准环境》

GB/T 6342-1996《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》

GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》

GB/T 8813-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》

GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》

GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》

QB/T 2411-1998《硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定》

GB/T8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率的测定》

GB/T 8811-2008《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》

GB/T 8812.1-2007《硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验》

GB/T 8812.2-2007《硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第2部分:弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定》

GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》

GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

4.3风险分析和评价

在我国，预制沟槽地暖保温板虽然还没有形成产品标准，但是此类结构的产品已经在市场上使用多年，从现有的市场收集的资料来看，此项技术属于成熟产品，产品的技术可靠。预制沟槽地暖保温板区别于是市场此类产品的特点在于，预制沟槽地暖保温板是将现广泛应用的干式地暖保温构造形成了工厂化的生产，一体成型，减少了施工现场的组装工作，同时，提高了产品的制造精度，质量更优。此外，预制沟槽地暖保温板使用的材料也与现在市场上干式地暖保温构造所使用的材料相同，完全适用于现有的地暖保温系统。

综上所述，预制沟槽地暖保温板是现有干式地暖保温构造系统的一种工业化产品，对其认证的需求是市场所需，其产品认证的风险较低。

4.4产品质量控制措施

由于我国暂时还没有预制沟槽地暖保温板的产品标准，本认证技术规范是建立在现有的工程标准和相关的产品标准基础之上的，在认证实施的过程之中，除了进行常规的产品质量监督工作外，还应要求对产品的指标要求、检验方法等与我国现行的相关标准规范相统一，随时对产品认证技术规范更新，以满足实际需要。