附件1：

电线电缆强制性认证产品质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产日期或批号 | 抽查企业名称 | 地址 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 认证号 | 不合格项目 （标准值/检测值） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 2012. 03.26 | 西安市未央区银缆线材销售处 | 西安市未央区北三环大明宫建材家居批发市场五金B区5排7号 | 上海鼎贵电线电缆有限公司 | 鼎贵 | BVR 450/750V 1x2.5 | 2012010105540232 | 无 |  |  |  |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 2013. 08 | 西安上上电缆有限公司 | 西安市环城西路北段55号 | 江苏上上电缆有限公司 | 上上 | BVR 450/750V 1x2.5 | 2002010101010258 | 无 |  |  |  |
| 3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 2012. 10 | 西安上上电缆有限公司 | 西安市环城西路北段55号 | 江苏上上电缆有限公司 | 上上 | BVR 450/750V 1x4 | 2002010101010258 | 无 |  |  |  |
| 4 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 04.24 | 西安远方电缆有限公司 | 西安朱宏路机电市场南1排1号 | 江苏远方电缆厂有限公司 | 远方 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105012293 | 无 |  |  |  |
| 5 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 08.30 | 红旗电缆电器仪表集团有限公司陕西销售分公司 | 西安市未央区太华北路397号1层 | 红旗电缆电器仪表集团有限公司 | 红旗 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105002647 | 无 |  |  |  |
| 6 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 08.02 | 陕西民兴电缆销售有限公司 | 未央区太华北路延伸线与北三环交汇处祥云五金市场五金区1排4号 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 民兴电缆 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105018353 | 无 |  |  |  |
| 7 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 08.18 | 西安市未央区安托灯具电料器材批发部 | 西安市未央区北三环同泰灯具电料批发市场A区9排1-4号 | 浙江正泰电缆有限公司 | 正泰电缆 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2003010105030757 | 无 |  |  |  |
| 8 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 01.22 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司西安销售分公司 | 西安北辰大道88号大明宫五金机电市场14排49号 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 穿山 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x1.5 | 2010010105441493 | 无 |  |  |  |
| 9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 2013. 08.02 | 西安市未央区安托灯具电料器材批发部 | 西安市未央区北三环同泰灯具电料批发市场A区9排1-4号 | 浙江正泰电缆有限公司 | 正泰电缆 | BVR 450/750V 1x2.5 | 2003010105030757 | 无 |  |  |  |
| 10 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 07.31 | 西安大明宫遗址区新海燕电线电缆销售部 | 西安大明宫遗址区祥和居和睦园1号楼10106号 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司 | 金海燕 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 200201010500848 | 无 |  |  |  |
| 11 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 06.18 | 西安市未央区飞洲物资经销部 | 西安市未央区朱宏路机电市场8排27号 | 飞洲集团有限公司 | 飞洲 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2008010105290679 | 无 |  |  |  |
| 12 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 08.18 | 陕西双辉电力电缆科技有限公司 | 西安市未央区北辰大道88号大明宫五金机电灯饰批发市场15排1-3号 | 陕西双辉电力电缆科技有限公司 | 双辉 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2005010105153086 | 无 |  |  |  |
| 13 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 06.17 | 陕西众邦电线电缆有限公司 | 西安市未央区朱宏路18号 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 众邦 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x4 | 2003010105 072171 | 无 |  |  |  |
| 14 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 05 | 西安市未央区永策电缆物资供应站 | 西安市未央区朱宏路机电市场南5排27号 | 永策电缆有限公司 | 永策 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2009010105346721 | 无 |  |  |  |
| 15 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 04.18 | 西安睿彤照明工程有限公司 | 西安北三环路6号西北同泰灯具电料批发市场A区9排5-6号 | 金川电线电缆厂 | 金川 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105014113 | 无 |  |  |  |
| 16 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2012. 07.17 | 宝鸡市胜华电缆有限公司 | 宝鸡市新建路42号付3号 | 上海胜华电缆集团 | 新昕 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105017596 | 无 |  |  |  |
| 17 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 06.10 | 西安市未央区祥通电缆销售部 | 西安市未央区朱宏路机电市场北新区1号 | 陕西秦力电缆制造有限公司 | —— | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2003010105068023 | 无 |  |  |  |
| 18 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2012. 10.10 | 西安海盛电线电缆有限公司 | 西安市惠达物流精品橱柜区1排16号 | 洛阳光亮电线电缆有限公司 | 银广 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2012010105567223 | 无 |  |  |  |
| 19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2012. 11.27 | 西安市未央区楚辉机电供应站 | 大明宫五金机电灯饰城14排1-3号 | 天津市华光线缆厂 | 敏达 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105008605 | 无 |  |  |  |
| 20 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013 .04.18 | 陕西天缆小猫电缆销售有限公司 | 西安朱宏路18号付25号 | 天津天缆集团有限公司 | 小猫 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2009010105371837 | 无 |  |  |  |
| 21 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 09.13 | 陕西亮丽电力电缆有限公司 | 西安市大庆路3号蔚蓝机电广场3006号 | 陕西电力电缆厂 | 亮骊 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2003010105056280 | 无 |  |  |  |
| 22 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 09.13 | 陕西亮丽电力电缆有限公司 | 西安市大庆路3号蔚蓝机电广场3006号 | 陕西电力电缆厂 | 亮骊 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x6 | 2003010105056280 | 无 |  |  |  |
| 23 | 一般用途单芯硬导体无护 套电缆 | 2013. 05.31 | 陕西顺泽成套电气制造有限公司西安北三环分公司 | 西安市北三环大明宫建材家居批发市场五金B区3排1-2号 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 | ShSL | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2003010105046830 | 无 |  |  |  |
| 24 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 07.21 | 陕西源泰隆兴机电科技有限公司 | 西安大明宫五金机电市场3排36号 | 广东坚宝电缆有限公司 | 坚宝 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2009010105359219 | 无 |  |  |  |
| 25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 2013. 08 | 西安市未央区鑫泰物资供应站 | 西安市未央区朱宏路机电市场南7排 | 哈尔滨市鑫泰线缆有限公司一分公司 | 铁狮 | BVR 450/750V 1x6 | 2002010105005613 | 无 |  |  |  |
| 26 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 05.14 | 陕西源泰隆兴机电科技有限公司 | 西安大明宫五金机电市场3排36号 | 广东胜宇电缆实业公司 | 胜宇 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x4 | 2003010105065610 | 无 |  |  |  |
| 27 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 09.01 | 陕西金山线缆有限责任公司朱宏路经销部 | 莲湖区天朗蔚兰国际二期门面1-011号 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 金山 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105014373 | 无 |  |  |  |
| 28 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 03.07 | 西安市未央区德山线缆销售部 | 西安未央区北辰大道大明宫五金机电灯饰城9排63-70号 | 北京市德山线缆有限公司 | 北缆 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105011801 | 无 |  |  |  |
| 29 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 08.18 | 西安市未央区力邦机电设备经销部 | 西安市朱宏路机电市场南3排5号 | 江苏东峰电缆有限公司 | 云峰 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x1.5 | 2002010105015469 | 无 |  |  |  |
| 30 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 06.03 | 陕西远东电缆有限公司 | 西安市朱宏路8号付2号 | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105016000 | 无 |  |  |  |
| 31 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 07 | 昆明电缆集团陕西销售有限公司 | 西安市未央区太华北路与三环交汇处惠达临街门面36-38号 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆电工 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105015098 | 无 |  |  |  |
| 32 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 07.08 | 西安誉恒线缆有限公司销售分公司 | 西安市朱宏路68-3号 | 无锡市誉恒电缆有限公司 | 誉衡 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x1.5 | 2004010105134342 | 无 |  |  |  |
| 33 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 05.16 | 西安市未央区浩哲机电商行 | 西安市朱宏路68号-1号 | 西安昆仑电线电缆有限责任公司 | 优佳 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 20120101051117888 | 无 |  |  |  |
| 34 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 10.08 | 西安双盛电线电缆有限公司第一分公司 | 西安市朱宏路机电市场西3排4号 | 西安双盛电线电缆有限公司 | 双盛 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x4 | 2005010105156270 | 无 |  |  |  |
| 35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 2013. 02.18 | 西安睿彤照明工程有限公司 | 西安市未央区北三环路6号西北同泰灯具电料批发市场A区9排5-6号 | 西安津川线缆有限公司 | 峰昌 | BVR 450/750V 1x2.5 | 2007010105236054 | 无 |  |  |  |
| 36 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 07.14 | 西安市未央区津康电线电缆经销处 | 西安市未央区北辰大道大明宫五金机电灯饰城14排47号 | 河北东兴电线电缆有限公司 | 一迪 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2009010105383618 | 无 |  |  |  |
| 37 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 03.20 | 西安市未央区盛金线缆销售中心 | 西安市大明宫建材家居批发市场五金C区3排15号 | 河北威特力线缆集团有限公司 | 威特力 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2002010105016567 | 无 |  |  |  |
| 38 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 10.02 | 西安市未央区佳鑫机电销售部 | 西安朱宏路机电市场南6排22号 | 陕西永光电力电缆制造有限公司 | 双真 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2013010105596847 | 无 |  |  |  |
| 39 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 06 | 陕西开开电线电缆有限公司 | 西安朱宏路机电市场南2排12号 | 北京金鼎线缆有限公司 | 金鼎 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2008010105294266 | 无 |  |  |  |
| 40 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 08 | 西安市未央区鑫山电线电缆经销部 | 大明宫五金机电灯饰城8排6-7号 | 成都市豫蓉电缆厂 | 豫蓉 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1x2.5 | 2005010105164448 | 无 |  |  |  |
| 41 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 2012. 12.10 | 西安市未央区以便以谢五金销售部 | 未央区北三环大明宫建材家居批发市场五金B区1排8-9号 | 天润一舟（北京）科技有限公司 | RRT | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5 | 2007010105219936 | 导体电阻（Ω/km） | 应≤39.0 |  | 棕：47.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄：47.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿：47.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率（%） | 应≥150 |  | 棕：120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄：105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿：100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标志检查（mm） | 标志的始末端之间的间距应≤550 |  | 735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品表示方法 | 型号表示应符合标准要求 |  | 型号不符合要求 |
| 42 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 09.07 | 伍六四 | 西安市未央区北辰大道88号大明宫五金机电灯饰城16排14-15号 | 长城电缆有限公司 | 龙洲牌 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 200901015325589 | 产品表示方法 | 型号表示应符合标准要求 |  | 型号不符合要求 |
| 43 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 07.04 | 西安市未央区津西线缆销售处 | 未央区祥云五金电料市场6排7号 | 天津．津西电缆有限公司 | 力扬 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2011010105511393 | 标志检查（mm） | 电缆应印有产品型号 |  | 型号不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标志的始末端之间的间距应≤275 |  | 558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品表示方法 | 型号表示应符合标准要求 |  | 型号不符合要求 |
| 44 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 02.22 | 陕西多宝电缆有限公司 | 西安市未央区北辰大道88号大明宫五金机电市场8排14号 | 昆明多宝电缆有限公司 | 多宝 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2008010105269493 | 标志检查 | 电缆应印有产品型号 |  | 型号不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品表示方法 | 型号表示应符合标准要求 |  | 型号不符合要求 |
| 45 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 2013. 02 | 西安市未央区辉腾电料供应站 | 西安市北辰大道大明宫五金机电市场13排14-11号 | 上海恒泰电线电缆（集团）有限公司 | 候地 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2007010105224477 | 导体电阻（Ω/km） | 应≤7.41 |  | 9.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标志检查（mm） | 电缆应印有制造厂名 |  | 无制造厂名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标志的始末端之间的间距应≤275 |  | 690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品表示方法 | 产品应用型号规格和标准号表示 |  | 标准号错误 |
| 46 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 09.05 | 西安市鹏亮电线电缆有限公司第二分公司 | 西安朱宏路118号西安玉祥工业品批发市场临街24-25号 | 沈一线缆有限公司 | 鹏亮 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2013010105600279 | 标志检查（mm） | 标志的始末端之间的间距应≤275 |  | 377 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品表示方法 | 型号表示应符合标准要求 |  | 型号不符合要求 |
| 47 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 08.16 | 西安莲湖区宾王线缆经销部 | 西安市环城西路318号 | 江苏南洋电缆有限公司 | 海佳 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2002010105013034 | 标志检查 | 电缆应印有产品型号 |  | 型号不符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品表示方法 | 型号表示应符合标准要求 |  | 型号不符合要求 |
| 48 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2013. 07.26 | 西安江源电线电缆有限公司 | 西安市未央区太华北路三环北1路五金C区3排16号 | 江源线缆有限公司 | 江海之源 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2012010105126627 | 产品表示方法 | 型号表示应符合标准要求 |  | 型号不符合要求 |
| 49 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 2013. 08.18 | 西安市未央区津西线缆销售处 | 未央区祥云五金电料市场6排7号 | 天津．津西电缆有限公司 | 力扬 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2011010105511393 | 导体电阻（Ω/km） |  | 应≤12.1 | 红：13.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰：13.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘线芯电压试验 |  | 电压试验应不击穿 | 灰：击穿 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘平均厚度（mm） |  | ≥0.8 | 红：0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰：0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘最薄厚度（mm） |  | ≥0.62 | 红：0.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰：0.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护套平均厚度（mm） |  | ≥1.0 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护套最薄厚度（mm） |  | ≥0.75 | 0.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘老化前抗张强度（N/mm2） |  | ≥12.5 | 红：5.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰：5.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率（%） |  | ≥125 | 红：105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灰：95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护套老化前抗张强度（N/mm2） |  | ≥12.5 | 8.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标志检查（mm） |  | 电缆应印有制造厂名 | 无制造厂名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标志的始末端之间的间距应≤550 | 577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品表示方法 |  | 产品应用型号规格和标准号表示 | 标准号错误 |